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[bookmark: _Toc227321495]АННОТАЦИЯ

Схема теплоснабжения актуализирована на период до 2035 г. на основании утвержденного генерального плана Спасского сельского поселения Томского района.
Цель настоящей работы: актуализация схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района в соответствии с требованиями: 
− Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
− Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
При актуализации схемы теплоснабжения учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность. 

[bookmark: _Toc227321496]ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование «Спасское сельское поселение» образовано Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района», административно входит в состав Томского района Томской области, расположенного на юго-востоке Томской области.
	[image: ]
[bookmark: _Ref202878128]Рисунок 1 – Границы населенных пунктов Спасского сельского поселения
	В МО «Спасское сельское поселение» входит 6 сельских населенных пунктов (рис. Рисунок 1): с. Батурино, с. Вершинино, д. Казанка, с. Коларово, п. Синий Утес, с. Яр.
Административный центр поселения – село Батурино, расстояние до Томска 31 км. Фактически Администрация Спасского сельского поселения расположена в
с. Вершинино.
Общая площадь территории поселения составляет 22,025 тыс. га (2,1% от площади района) численность населения – 2,9 тыс. чел. на 01.01.2025 г. (3,2%).
Расположено поселение на юге Томского района, на правом берегу реки Томь.
Спасское сельское поселение граничит: на севере – с МО «Город Томск», на западе с Заречным и Калтайским сельскими поселениями Томского района, на юге – Кемеровской областью, на востоке – с Богашевским сельским поселением Томского района.
Спасское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическим положением благодаря своему расположению в непосредственной близости от 



областного центра – имеет общую границу, простирается вдоль русла р. Томь.
В границах Спасского сельского поселения имеются территории рекреационного назначения вдоль р. Томь, особо охраняемые природные территории и многочисленные объекты культурного наследия – памятники истории и культуры и памятники археологии.
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Спасского сельского поселения. Фрагмент кадастрового деления Спасского сельского поселения показано на рис. Рисунок 2.
[image: ]
[bookmark: _Ref84410639]Рисунок 2 – Фрагмент кадастрового деления Спасского сельского поселения Томского района

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.
Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.
Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.
Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В, где:
А – номер Томской области в Российской Федерации (70);
Б – номер Томского района в Томской области (14);
В – номер кадастровой зоны;
: – разделитель частей кадастрового номера.
Кадастровые зоны покрывают территорию поселений без разрывов и перекрытий. 

[bookmark: _Toc524886641][bookmark: _Toc72448928][bookmark: _Toc227321497]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. [bookmark: _Toc453770344][bookmark: _Toc470813109][bookmark: _Toc524886642][bookmark: _Toc72448929][bookmark: _Toc227321498]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: bookmark3]В существующей схеме теплоснабжения Спасского сельского поселения организовано как централизованное, так и децентрализованное теплоснабжение. Функциональная структура централизованной системы показана на рисунке ниже.  Рисунок 3.
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[bookmark: _Ref84410498]Рисунок 3 – Функциональная структура системы теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района

Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения организовано в с. Батурино и п. Синий Утес. В качестве источников тепловой энергии используются котельные, обеспечивающие потребителей тепловой энергией на нужды отопления и ГВС.
Источник теплоснабжения и тепловые сети в с. Батурино эксплуатируются МУП «Техник», система теплоснабжения в п. Синий Утес эксплуатируется
ООО «Санаторий Синий Утес».
В зонах действия котельных находятся многоквартирные дома, общественно-деловые строения бюджетной сферы, коммерческого назначения и прочие строения.
На территории Спасского сельского поселения основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан, договоры на теплоснабжение энергоснабжающая организация заключает индивидуально с собственниками помещений или товариществами собственников жилья.
[bookmark: _Toc453770346][bookmark: _Toc470813110][bookmark: _Toc524886645][bookmark: _Toc72448932]
1.1.2. [bookmark: _Toc227321499]Зоны действия производственных источников тепловой энергии
На территории Спасского сельского поселения отсутствуют производственные котельные.

1.1.3. [bookmark: _Toc227321500]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время представлены индивидуальными жилыми домами, МКД с поквартирным отоплением, ведомственными и частными автономными источниками теплоснабжения (АИТ).
Зоны действия индивидуального теплоснабжения распространяются на неохваченные централизованным теплоснабжением территории с. Батурино, п. Синий Утес, а также на территории д. Казанка, с. Коларово, с. Вершинино.

1.1.4. [bookmark: _Toc524886646][bookmark: _Toc72448933][bookmark: _Toc227321501]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с изменением наименования организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения в с. Батурино: ранее эксплуатацию осуществляло ООО «СМП-95 Энерго». Кроме того, из Схемы исключена система теплоснабжения в с. Вершинино.

[bookmark: _Toc524886647][bookmark: _Toc72448934][bookmark: _Toc227321502]Часть 2. Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc453770348][bookmark: _Toc470813112][bookmark: _Toc524886648][bookmark: _Toc72448935][bookmark: _Toc227321503]1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
На территории поселения располагаются две котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилых и общественно-деловых строений.
Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии приведены в табл. Таблица 1
Основное оборудование котельных включает водогрейные котлы, использующие в качестве основного топлива газ и пеллеты.


.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref84411922]Таблица 1 – Структура и технические характеристики основного оборудования котельной Спасского сельского поселения Томского района 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ на выработку ТЭ, 
кг у.т./ Гкал
(план 2025)
	КПД котельной, %
	Дата обследова-ния котлов

	МУП «Техник»

	1
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	ZOTA Pellet-100 S
	4
	2018
	0,086
	0,344
	158,77
	90,0
	н/д

	ООО «Санаторий Синий Утес»

	1
	Котельная 
п. Синий Утес
	КВСА-2
	2
	2005
	1,720
	3,440
	155,16
	92,1
	н/д










[bookmark: _Toc453770350][bookmark: _Toc470813113][bookmark: _Toc524886650][bookmark: _Toc72448937][bookmark: _Toc227321504]1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования котельных, расположенных на территории Спасского сельского поселения Томского района представлены в табл. Таблица 2.

[bookmark: _Ref84412148]Таблица 2 – Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование
котельной
	Единичная мощность (Гкал/ч) и количество агрегатов
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	МУП «Техник»
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	4× ZOTA Pellet-100 S
	0,344

	2
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Котельная
п. Синий Утес
	2×КВСА-2
	3,440

	
	Итого по поселению
	
	3,784


	
[bookmark: _Toc453770352][bookmark: _Toc470813114][bookmark: _Toc524886652][bookmark: _Toc72448939][bookmark: _Toc227321505]1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены
в таб. Таблица 3.
[bookmark: _Ref84412286]Таблица 3 – Параметры располагаемой тепловой мощности 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	1
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	0,3440
	0,0000
	0,3440
	0,0009
	0,3431

	2
	Котельная
п. Синий Утес
	3,4400
	0,0000
	3,4400
	0,0720
	3,3680

	
	Итого
	3,7840
	0,0000
	3,7840
	0,0730
	3,7110



[bookmark: _Toc453770354][bookmark: _Toc470813115][bookmark: _Toc524886654][bookmark: _Toc72448941][bookmark: _Toc227321506]1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Значения потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таб. Таблица 4Таблица 4, параметры тепловой мощности нетто приведены в таб. Таблица 3.

[bookmark: _Ref106402073]Таблица 4 – Значения потребления тепловой энергии на собственные нужды (план 2025 года)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	910,51
	1,86
	908,65
	пеллеты
	144,56

	2
	Котельная
п. Синий Утес
	8 806,75
	123,44
	8 683,32
	газ
	1 366,49

	
	Итого по поселению
	9 717,26
	125,30
	9 591,96
	
	1 511,05


Выработка тепловой энергии в 2025 году составила 9,72 тыс. Гкал (таб. Таблица 4Таблица 3).

[bookmark: _Toc227321507][bookmark: _Toc524886656][bookmark: _Toc72448942]1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
[bookmark: _Toc524886658][bookmark: _Toc72448944]
Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таб. Таблица 1. Средневзвешенный срок эксплуатации котельного оборудования по состоянию на 01.04.2026 г. составляет 19,8 лет.

[bookmark: _Toc227321508]1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

[bookmark: _Toc453770356][bookmark: _Toc470813116]На котельных отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется химически очищенная вода. Обеспечение потребителей горячим водоснабжением осуществляется по схеме: котел – теплообменник – насос ГВС – сети ГВС – системы ГВС потребителей. Система ГВС подпитывается водопроводной водой.

[bookmark: _Toc227321509][bookmark: _Toc524886659][bookmark: _Toc72448945]1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95/70°C. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax=95°С.
Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных показаны на рис. Рисунок 4, Рисунок 5.

[bookmark: _Ref86926095]Рисунок 4 – Температурный график отпуска тепла от котельной п. Синий Утес

[bookmark: _Ref227013485]Рисунок 5 – Температурный график отпуска тепла от котельной с. Батурино
[bookmark: _Toc453770357][bookmark: _Toc470813117][bookmark: _Toc524886662][bookmark: _Toc72448947][bookmark: _Toc227321510]1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года производится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУТМ), определяемого по формуле:
,
где Qгод – годовая выработка тепловой энергии, Гкал; Nус – установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч. Результаты расчета показателей загрузки оборудования приведены в таб.Таблица 5.
[bookmark: _Ref84413503][bookmark: _Ref84413486]Таблица 5 – Результаты расчета показателей загрузки оборудования источников Спасского сельского поселения Томского района (план 2025 года)
	№ п/п.
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год
	КИУ тепловой мощности, %

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.
	

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,3440
	910,51
	2647
	30,2

	2
	Котельная п. Синий Утес
	3,4400
	8 806,75
	2560
	29,2

	
	Всего по поселению
	3,7840
	9 717,26
	2568
	29,3



Из таблицы видно, что средневзвешенный плановый КИУТМ на 2025 год составляет 29,3 %.

[bookmark: _Toc453770359][bookmark: _Toc470813118][bookmark: _Toc524886664][bookmark: _Toc72448949][bookmark: _Toc227321511]1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Сведения о способах учета отпущенной тепловой энергии на котельных Спасского сельского поселения не представлены.
	
[bookmark: _Toc453770361][bookmark: _Toc470813120][bookmark: _Toc524886665][bookmark: _Toc72448950][bookmark: _Toc227321512]1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистическая информация об отказах и восстановлении оборудования источников тепловой энергии не предоставлена в связи с отсутствием отказов теплового оборудования источников по данным теплоснабжающих организаций.

[bookmark: _Toc453770362][bookmark: _Toc470813121][bookmark: _Toc524886666][bookmark: _Toc72448951][bookmark: _Toc227321513]1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не представлена. По данным теплоснабжающих организаций предписания не выдавались.

[bookmark: _Toc524886667][bookmark: _Toc72448952][bookmark: _Toc227321514]1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Спасского сельского поселения Томского района отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

[bookmark: _Toc227321515]1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, введена в эксплуатацию новая пеллетная котельная в с. Батурино взамен выведенной из эксплуатации угольной. В рамках текущей актуализации добавлены сведения о фактических показателях работы котельной за базовый период.

[bookmark: _Toc227321516][bookmark: _Toc403692898][bookmark: _Toc403722160][bookmark: _Toc403722276][bookmark: _Toc405414627][bookmark: _Toc405414765][bookmark: _Toc405456849][bookmark: _Toc405457490][bookmark: _Toc405661236][bookmark: _Toc405661412][bookmark: _Toc405662793][bookmark: _Toc405662918][bookmark: _Toc405663043][bookmark: _Toc405663246][bookmark: _Toc405759020][bookmark: _Toc405759512][bookmark: _Toc453770363][bookmark: _Toc470813122][bookmark: _Toc524886669][bookmark: _Toc72448954]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 
[bookmark: _Toc524886670][bookmark: _Toc72448955][bookmark: _Toc227321517]1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая протяжённость тепловой сети в двухтрубном исполнении с учётом компенсаторов – 2799 м (таб. Таблица 6).

[bookmark: _Ref203146260]Таблица 6 – Сведения о тепловых сетях в Спасском сельском поселении
	Сети, источник
	Район действия
	Характеристика тепловой сети
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, м

	"ТКМ-400"
с. Батурино
	с. Батурино
	закрытая
	2188,0

	Котельная
п. Синий Утес
	п. Синий Утес
	закрытая
	611,0



Структура сетей отопления показана на рис. Рисунок 6, Рисунок 7.

[bookmark: _Ref161348651]Рисунок 6 – Структура тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес

[bookmark: _Ref227053457]Рисунок 7 – Структура тепловых сетей в системе теплоснабжения с. Батурино

Схема теплоснабжения п. Синий Утес закрытая. Для транспортировки теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителей систем централизованного теплоснабжения используются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95/70°C по графику со спрямлением. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.
Схема теплоснабжения с. Батурино закрытая. Для транспортировки теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителей систем централизованного теплоснабжения используются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95/70°C по графику без спрямления. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.

[bookmark: _Toc524886674][bookmark: _Toc72448958][bookmark: _Toc227321518]1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлен в программном комплексе Zulu Thermo.

[bookmark: _Toc403692901][bookmark: _Toc403722163][bookmark: _Toc403722279][bookmark: _Toc405414629][bookmark: _Toc405414767][bookmark: _Toc405456851][bookmark: _Toc405457492][bookmark: _Toc405661238][bookmark: _Toc405661414][bookmark: _Toc405662795][bookmark: _Toc405662920][bookmark: _Toc405663045][bookmark: _Toc405663248][bookmark: _Toc405759023][bookmark: _Toc405759515][bookmark: _Toc453770365][bookmark: _Toc470813124][bookmark: _Toc524886675][bookmark: _Toc72448959][bookmark: _Toc227321519]1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткая характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Сводные данные о тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения на территории п. Синий Утес представлены в табл. Таблица 7–Таблица 9. 

[bookmark: _Ref201061445]Таблица 7 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	200
	86
	18,8

	150
	919
	146,1

	100
	1246
	134,6

	80
	937
	83,4

	65
	260
	19,8

	50
	724
	41,3

	40
	192
	8,6

	25
	12
	0,4

	Итого
	4376
	459,5



Таблица 8 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес по сроку прокладки
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	До 1990
	3406
	358,8

	С 1991 по 1998
	58
	3,3

	С 1999 по 2003
	0
	0,0

	С 2004
	912
	97,4

	Всего
	4376
	459,5



[bookmark: _Ref227067705]Таблица 9 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес по способу прокладки
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	надземная
	502
	67,4

	подземная канальная
	3874
	392,1

	Итого
	4376
	459,5



В качестве изоляции используются маты минераловатные (92 % сетей) и ППУ (8 % сетей).
Сводные данные о тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения на территории с. Батурино представлены в табл. Таблица 10–Таблица 12 

[bookmark: _Ref227321761]Таблица 10 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	150
	994
	158,0

	100
	126
	13,6

	70
	102
	7,8

	Итого
	1222
	179,4



Таблица 11 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес по сроку прокладки
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	До 1990
	1222
	179,4

	С 1991 по 1998
	0
	0,0

	С 1999 по 2003
	0
	0,0

	С 2004
	0
	0,0

	Всего
	1222
	179,4



[bookmark: _Ref227321762]Таблица 12 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения п. Синий Утес по способу прокладки
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м

	надземная
	90
	7,2

	подземная канальная
	1132
	172,2

	Итого
	1222
	179,4



	В качестве изоляции используются маты минераловатные.
Характеристики грунтов: гравийные и галечниковые грунты с песчаным и супесчаным заполнителем, а также пески различной зернистости с включениями гальки и гравия до 20-30 %, реже супеси, суглинки. Расчетное сопротивление грунтов основания изменяется от 2,0-2,5 кГс/см2 и более. Глубина сезонного промерзания составляет 2,5 м.

[bookmark: _Toc524886679][bookmark: _Toc72448962][bookmark: _Toc227321520]1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая арматура в тепловых сетях котельных Спасского СП не используется.
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:
· на выходе из источников тепловой энергии;
· в узлах на трубопроводах ответвлений;
· в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.
Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

[bookmark: _Toc524886680][bookmark: _Toc72448963][bookmark: _Toc227321521]1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

[bookmark: _Toc453770367][bookmark: _Toc470813125][bookmark: _Toc524886681][bookmark: _Toc72448964]Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:
· основание тепловых камер бетонное;
· стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;
· перекрытие тепловых камер выполнено из железобетонных плит, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия деревянными крышками.
Тепловые камеры на сетях ГВС отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системах теплоснабжения отсутствуют. Сведения об индивидуальных тепловых пунктах не представлены.

[bookmark: _Toc227321522]1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

[bookmark: _Toc453770370][bookmark: _Toc470813127][bookmark: _Toc524886682][bookmark: _Toc72448965]Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.
Для покрытия присоединенной через тепловые сети к котельной отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового применяется температурный график t1/t2 = 95/70 C. Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных приведены на рис. Рисунок 4–Рисунок 5. 
Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования по отопительной нагрузке 95/70 °С.

[bookmark: _Toc227321523]1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Сведения для оценки фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети не представлены.
[bookmark: _Toc453770371][bookmark: _Toc470813128][bookmark: _Toc524886683][bookmark: _Toc72448966][bookmark: _Toc227321524]1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
	
[bookmark: _Toc421523472][bookmark: _Toc421525065][bookmark: _Toc421525207][bookmark: _Toc421525350][bookmark: _Toc421525767][bookmark: _Toc421711547][bookmark: _Toc421712179][bookmark: _Toc421712341][bookmark: _Toc421712493][bookmark: _Toc423728324][bookmark: _Toc423728650][bookmark: _Toc512202849][bookmark: _Toc517249514][bookmark: _Toc72448089][bookmark: _Toc72448967][bookmark: _Toc172636922][bookmark: _Toc199539342][bookmark: _Toc200446906][bookmark: _Toc203331934][bookmark: _Toc453770372][bookmark: _Toc470813129][bookmark: _Toc524886684][bookmark: _Toc72448973][bookmark: _Toc411003146][bookmark: _Toc415778741][bookmark: _Toc415779042][bookmark: _Toc415779344][bookmark: _Toc415831481][bookmark: _Toc415854966][bookmark: _Toc415855400][bookmark: _Toc415855887][bookmark: _Toc416377841][bookmark: _Toc416378196][bookmark: _Toc416378549]Результаты гидравлических расчетов и пьезометрические графики в зонах действия котельных приведены в электронной модели системы теплоснабжения.	
Пути для построения и соответствующие пьезометрические графики в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения показаны на рис.
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	Рисунок 8 – Путь для построения пьезометрического графика в системе теплоснабжения с. Батурино
	Рисунок 9 – Пьезометрический график в системе теплоснабжения с. Батурино




	[image: ]
	[image: C:\Users\atros\AppData\Local\Temp\{34D68F26-DBFD-4BAE-9432-B61CECE5914E}.tmp]

	Рисунок 10 – Путь для построения пьезометрического графика в системе теплоснабжения с. Батурино
	Рисунок 11 – Пьезометрический график в системе теплоснабжения 
с. Батурино
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Рисунок 12 – Путь для построения пьезометрического графика в системе теплоснабжения п. Синий Утес



Рисунок 13 – Пьезометрический график в системе теплоснабжения п. Синий Утес
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Рисунок 14 – Путь для построения пьезометрического графика в системе теплоснабжения п. Синий Утес
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Рисунок 15 – Пьезометрический график в системе теплоснабжения п. Синий Утес
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Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика в системе теплоснабжения п. Синий Утес



Рисунок 17 – Пьезометрический график в системе теплоснабжения п. Синий Утес

Анализ пьезометрических графиков показывает, что на концевых участках анализируемых направлений обеспечивается достаточный располагаемый напор.

[bookmark: _Toc227321525]1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет
Статистика отказов (аварий) тепловых сетей в системе теплоснабжения Спасского сельского поселения не представлена.

[bookmark: _Toc453770373][bookmark: _Toc470813130][bookmark: _Toc524886685][bookmark: _Toc72448974][bookmark: _Toc227321526]1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не представлена.

[bookmark: _Toc453770374][bookmark: _Toc470813131][bookmark: _Toc524886686][bookmark: _Toc72448975][bookmark: _Toc227321527]1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей Спасского сельского поселения Томского района ведется следующими способами: 
1) гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность – один раз в год по утвержденному графику; 
2) шурфовка тепловых сетей – по утвержденному графику в межотопительный сезон; 
3) тепловизионная диагностика – в отопительный сезон для локализации порывов тепловых сетей. 
По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 
Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

[bookmark: _Toc453770375][bookmark: _Toc470813132][bookmark: _Toc524886687][bookmark: _Toc72448976][bookmark: _Toc227321528]1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям: 
· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 
· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 
· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов; 
· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей). 
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. 
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС. При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации. 
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети. 
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 
· задачи и основные положения методики проведения испытания; 
· перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 
· последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 
· режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 
· схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания; 
· схемы включения и переключений в тепловой сети; 
· сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 
· точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; 
· оперативные средства связи и транспорта; 
· меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 
· список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 
Руководитель испытания перед началом испытания должен:
· проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 
· организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации; 
· проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов; 
· провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц. 
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. 
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. 
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше. 
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного. 
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40°С. 
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. 
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. 
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике. 
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода. 
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств. 
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры. 
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 
1 отопительные системы детских и лечебных учреждений; 
2 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме; 
3 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 
4 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 
5 калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и отключение систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки. 
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем. 
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем. 
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя. 
Техническое обслуживание и ремонт 
ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. 
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. 
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части. 
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. 
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях. 
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер. 
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 
· подготовка технического обслуживания и ремонтов; 
· вывод оборудования в ремонт; 
· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей; 
· проведение технического обслуживания и ремонта; 
· приемка оборудования из ремонта; 
· контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. 
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

[bookmark: _Toc405194076][bookmark: _Toc453770376][bookmark: _Toc470813133][bookmark: _Toc524886688][bookmark: _Toc72448977][bookmark: _Toc227321529]1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. 
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети. 
Исходными данными для расчёта нормативов технологических потерь являются среднемесячные температуры наружного воздуха, теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, диаметры и длины всех трубопроводов, длительность отопительного периода. 
[bookmark: _Toc524886689][bookmark: _Toc72448978]Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных Спасского СП представлены в таб. Таблица 13, 
Таблица 14.

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут. В случае, если более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на 3 последующих года включаются расходы на оплату фактического объема потерь. 
[bookmark: _Toc453770379][bookmark: _Toc470813138][bookmark: _Toc524886690][bookmark: _Toc72448979]Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. Сведения о фактических потерях в тепловых сетях представлены в таблицах Таблица 13, 
Таблица 14.

[bookmark: _Ref162734561]Таблица 13 – Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях в зонах действия котельных Спасского сельского поселения, Гкал/год
	[bookmark: RANGE!B3]Год актуализации
	[bookmark: RANGE!C3]Нормативные потери тепловой энергии
	[bookmark: RANGE!F3]Фактические потери тепловой энергии
	[bookmark: RANGE!G3]Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	[bookmark: RANGE!C4]Магистральные тепловые сети
	[bookmark: RANGE!D4]Распределительные тепловые сети
	[bookmark: RANGE!E4]Всего
	
	

	Котельная п. Синий Утес

	2021
	0,00
	1287,00
	1287,00
	н/д
	н/д

	2022
	0,00
	1287,00
	1287,00
	1 085,04
	14%

	2023
	0,00
	1287,00
	1287,00
	1 059,50
	14%

	2024
	0,00
	1287,00
	1287,00
	1 060,40
	14%

	2025
	0,00
	1287,00
	1287,00
	1 287,00
	15%

	Котельная с. Батурино

	2021
	0,00
	343,06
	343,06
	н/д
	н/д

	2022
	0,00
	343,06
	343,06
	260,32
	31%

	2023
	0,00
	343,06
	343,06
	195,78
	25%

	2024
	0,00
	343,06
	343,06
	213,99
	24%

	2025
	0,00
	343,06
	343,06
	343,06
	38%


[bookmark: _Ref203554929]
Таблица 14 – Фактические потери теплоносителя в тепловых сетях зонах действия котельных Спасского сельского поселения, тыс. м3/год
	Год актуализации
	Нормативные потери тепловой энергии
	Фактические потери теплоносителя

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	

	Котельная п. Синий Утес

	2021
	0,00
	0,72
	0,72
	0,72

	2022
	0,00
	0,72
	0,72
	0,72

	2023
	0,00
	0,72
	0,72
	0,72

	2024
	0,00
	0,72
	0,72
	0,72

	2025
	0,00
	0,72
	0,72
	0,72

	Котельная с. Батурино

	2021
	0,00
	0,43
	0,43
	0,43

	2022
	0,00
	0,43
	0,43
	0,43

	2023
	0,00
	0,43
	0,43
	0,43

	2024
	0,00
	0,43
	0,43
	0,43

	2025
	0,00
	0,43
	0,43
	0,43



[bookmark: _Toc168956035]Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО Спасского СП представлены в таблице Таблица 15. Сведения о нормативных показателях не представлены.
[bookmark: _Ref215070176]Таблица 15 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей (таблица П12.5 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)
	[bookmark: _Toc99212347][bookmark: _Toc100875371][bookmark: _Toc106619268][bookmark: _Toc107212773][bookmark: _Toc130741864][bookmark: _Toc130760749][bookmark: _Toc130900430]Год актуализации
	[bookmark: _Toc99212348][bookmark: _Toc100875372][bookmark: _Toc106619269][bookmark: _Toc107212774][bookmark: _Toc130741865][bookmark: _Toc130760750][bookmark: _Toc130900431]Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	[bookmark: _Toc99212349][bookmark: _Toc100875373][bookmark: _Toc106619270][bookmark: _Toc107212775][bookmark: _Toc130741866][bookmark: _Toc130760751][bookmark: _Toc130900432]Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	[bookmark: _Toc99212350][bookmark: _Toc100875374][bookmark: _Toc106619271][bookmark: _Toc107212776][bookmark: _Toc130741867][bookmark: _Toc130760752][bookmark: _Toc130900433]Количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год
	[bookmark: _Toc99212351][bookmark: _Toc100875375][bookmark: _Toc106619272][bookmark: _Toc107212777][bookmark: _Toc130741868][bookmark: _Toc130760753][bookmark: _Toc130900434]Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Система теплоснабжения с. Батурино

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	55,18
	22,04
	н/д
	н/д

	2023
	55,18
	9,86
	н/д
	н/д

	2024
	55,18
	18,11
	н/д
	н/д

	2025
	55,18
	16,39
	н/д
	н/д

	
	Система теплоснабжения п. Синий Утес

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	17,63
	17,30
	н/д
	н/д

	2023
	17,63
	40,78
	н/д
	н/д

	2024
	17,63
	18,43
	н/д
	н/д

	2025
	17,63
	17,91
	н/д
	н/д



1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

[bookmark: _Toc524886691][bookmark: _Toc72448980]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не представлены. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

[bookmark: _Toc227321530]1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения в Спасском СП двухтрубная, распределенная. Наиболее распространенная схема подключения показана на рис. Рисунок 18 
[image: ]
[bookmark: _Ref162735215]Рисунок 18 – Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
[bookmark: _Toc453770380][bookmark: _Toc470813139][bookmark: _Toc524886692][bookmark: _Toc72448981][bookmark: _Toc227321531]1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

[bookmark: _Toc453770381][bookmark: _Toc470813140][bookmark: _Toc524886693][bookmark: _Toc72448982]Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
Сведения о приборах коммерческого учета у потребителей на территории Спасского СП не представлены.
Доля отпущенной по приборам учета тепловой энергии в общем объеме полезного отпуска составляет 31,6 %.

[bookmark: _Toc227321532]1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Управление тепловыми сетями осуществляется дежурным диспетчером с диспетчерского пункта, оборудованного средствами связи. Какая-либо автоматика на тепловых сетях отсутствует. 
Диспетчер предприятия в оперативном порядке ведет контроль за режимом теплоснабжения, в случае возникновения угрозы аварийной ситуации на тепловых сетях принимает меры по локализации места возникновения угрозы аварийной ситуации и организовывает работы по устранению угрозы совместно с диспетчерскими службами других сетевых организаций, принимает и оформляет заявки на вывод оборудования из работы, организовывает оповещение потребителей, ведет контроль хода выполнения работ по заявкам, включение оборудования после окончания работ с последующим сбором и контролем параметров теплоснабжения потребителей.
Весь персонал оперативно-диспетчерской службы имеет соответствующую занимаемым должностям квалификацию и с ним проводится специальная подготовка на предприятии.


[bookmark: _Toc453770382][bookmark: _Toc470813141][bookmark: _Toc524886694][bookmark: _Toc72448983][bookmark: _Toc227321533]1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc453770383][bookmark: _Toc470813142][bookmark: _Toc524886695][bookmark: _Toc72448984][bookmark: _Toc227321534]1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

[bookmark: _Toc453770384][bookmark: _Toc470813143][bookmark: _Toc524886696][bookmark: _Toc72448985]Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

[bookmark: _Toc227321535]1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

 Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 
Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

[bookmark: _Toc524886697][bookmark: _Toc72448986][bookmark: _Toc227321536]3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей в Спасском сельском поселении отсутствуют.




[bookmark: _Toc227321537]3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При выполнении актуализации изменения в характеристиках тепловых сетей не выявлены. Добавлены сведения о годовых значениях потерь тепловой энергии.

[bookmark: _Toc466555910][bookmark: _Toc453770385][bookmark: _Toc407611980][bookmark: _Toc407611711][bookmark: _Toc407493158][bookmark: _Toc405759541][bookmark: _Toc405663269][bookmark: _Toc405663066][bookmark: _Toc405662941][bookmark: _Toc405661259][bookmark: _Toc405457513][bookmark: _Toc405456872][bookmark: _Toc405414788][bookmark: _Toc405414650][bookmark: _Toc403722302][bookmark: _Toc403722186][bookmark: _Toc403692924][bookmark: _Toc524886699][bookmark: _Toc72448988][bookmark: _Toc227321538]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Зона действия котельной с. Батурино ограничена ул. Совхозная, ул. Молодежная, ул. Цветочная (рис. Рисунок 19) и распространяется на детский сад и школу с. Батурино. Жилых строений и коммерческих организаций в зоне действия котельной нет. Производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет.
[image: ]
[bookmark: _Ref227271238]Рисунок 19 – Зоны действия котельной с. Батурино

Зона действия котельной п. Синий Утес располагается вдоль ул. Парковая (рис. Рисунок 20) и распространяется на здания санатория «Синий Утес», жилые строения и бюджетные организации (школа, детский сад и др.).
[image: ]
[bookmark: _Ref227072851]Рисунок 20 – Зоны действия котельной п. Синий Утес

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения приведен в таб. Таблица 16.

[bookmark: _Ref203263057]Таблица 16 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения
	Наименование источника
	Площадь поверхности, км2
	Количество абонентов в зоне действия источника
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Теплоплотность района, Гкал/ч км2
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	"ТКМ-400"
с. Батурино
	14339,0
	2
	0,2874
	20,042
	0,775

	Котельная
п. Синий Утес
	114080,0
	18
	4,3160
	37,833
	1,046




[bookmark: _Toc524886700][bookmark: _Toc72448991][bookmark: _Toc227321539]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc524886701][bookmark: _Toc72448992][bookmark: _Toc227321540]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	
Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлены в электронной модели систем теплоснабжения поселения.
[bookmark: _Toc227321541][bookmark: _Toc524886702][bookmark: _Toc72448993]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 
	
Расчетные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таб. Таблица 17.
	

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 г. (Актуализация на 2027 год)

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 гг. (Актуализация на 2027 год)
	

- 56 -

[bookmark: _Ref162810698]Таблица 17 – Расчетные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
	Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	жилая застройка
	прочие
	суммарно

	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,2874
	0,0000
	0,2874
	0,2874
	0,0000
	0,2874

	Котельная п. Синий Утес
	0,8014
	0,2433
	1,0448
	2,3447
	0,9266
	3,2713
	3,1461
	1,1699
	4,3160

	ИТОГО
	0,8014
	0,2433
	1,0448
	2,6321
	0,9266
	3,5586
	3,4335
	1,1699
	4,6034



[bookmark: _Ref162812239]Таблица 18 – Годовое теплопотребление в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения (план 2025 г.)
	Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии
	Годовое теплопотребление, Гкал

	
	жилая застройка
	прочие
	суммарно

	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,0
	0,0
	0,0
	565,6
	0,0
	565,6
	565,6
	0,0
	565,6

	Котельная п. Синий Утес
	1 239,1
	905,0
	2 144,1
	3 921,2
	1 331,0
	5 252,2
	5 160,3
	2 236,0
	7 396,3

	ИТОГО
	1 239,1
	905,0
	2 144,1
	4 486,7
	1 331,0
	5 817,8
	5 725,9
	2 236,0
	7 961,9





[bookmark: _Toc366833243][bookmark: _Toc370399393][bookmark: _Toc373322639][bookmark: _Toc373324734][bookmark: _Toc373614120][bookmark: _Toc373615400][bookmark: _Toc391459132][bookmark: _Toc391459677][bookmark: _Toc391460902][bookmark: _Toc403465755][bookmark: _Toc417325999][bookmark: _Toc417327771][bookmark: _Toc417328377][bookmark: _Toc417332649][bookmark: _Toc417332877][bookmark: _Toc417333782][bookmark: _Toc417334429][bookmark: _Toc417334906][bookmark: _Toc421790078][bookmark: _Toc421790527][bookmark: _Toc421791006][bookmark: _Toc456614149][bookmark: _Toc456615102][bookmark: _Toc456616124][bookmark: _Toc524886705][bookmark: _Toc72448995][bookmark: _Toc227321542]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark131]
Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно печное отопление) применяются только в зонах малоэтажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, то есть перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается. На территории Спасского СП не зафиксированы случаи перепланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями тепловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc366833244][bookmark: _Toc370399394][bookmark: _Toc373322640][bookmark: _Toc373324735][bookmark: _Toc373614121][bookmark: _Toc373615401][bookmark: _Toc391459133][bookmark: _Toc391459678][bookmark: _Toc391460903][bookmark: _Toc403465756][bookmark: _Toc417326000][bookmark: _Toc417327772][bookmark: _Toc417328378][bookmark: _Toc417332650][bookmark: _Toc417332878][bookmark: _Toc417333783][bookmark: _Toc417334430][bookmark: _Toc417334907][bookmark: _Toc421790079][bookmark: _Toc421790528][bookmark: _Toc421791007][bookmark: _Toc456614150][bookmark: _Toc456615103][bookmark: _Toc456616125][bookmark: _Toc524886706][bookmark: _Toc72448996][bookmark: _Toc227321543]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения годового потребления тепловой энергии в 2025 году в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения приведены в таблице Таблица 18.

[bookmark: _Toc524886709][bookmark: _Toc72448998][bookmark: _Toc227321544]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление и ГВС установлены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30 ноября 2012 г. N 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области». (с изменениями и дополнениями).
В таблице Таблица 19 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением на цели холодного и горячего водоснабжения, в таблице Таблица 20 приведены нормативы потребления коммунальных услуг на отопление.

[bookmark: _Ref227074471]Таблица 19 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях
	№ п/п
	Степень благоустройства 
жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги 
(куб. метр в месяц на 1 человека)

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
	Суммарный расход

	1
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением
	3,05
	1,16
	4,21

	2
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения
	2,23
	0,91
	Х

	3
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и унитазов
	1,45
	0,91
	Х

	4
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами
	4,60
	2,51
	7,11

	5
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем
	5,02
	3,02
	8,04

	6
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, раковинами и душем
	5,10
	3,11
	8,21

	7
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и без централизованного водоотведения
	3,77
	2,29
	Х

	8
	Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми
	2,39
	1,29
	3,68

	9
	Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,53
	1,43
	3,96



[bookmark: _Ref227074483]Таблица 20 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях в отопительный период
	Тип дома
	Норматив в месяц (1/9)

	Материал стен
	Камень, кирпич
	Панель, блоки
	Дерево, смешанные и другие материалы

	до 1999 года постройки

	1 этажные
	0,0359
	0,0356
	0,0359

	2 этажные
	0,0359
	0,0362
	0,0359

	3-4 этажные
	0,0288

	5-9 этажные
	0,0247

	10 этажные
	0,0241

	12 этажные
	0,0238

	14 этажные
	0,0248

	16 и более этажные
	0,0271

	после 1999 года постройки

	1 этажные
	0,0194

	2 этажные
	0,0175

	3 этажные
	0,0177

	4-5 этажные
	0,0155

	6-7 этажные
	0,0144

	8 этажные
	0,0138

	9 этажные
	0,0142

	10 этажные
	0,0134

	11 этажные
	0,0127

	12 и более этажные
	0,0134



[bookmark: _Toc524886712][bookmark: _Toc227321545][bookmark: _Toc72449001][bookmark: _Toc524886713]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Сведения о договорных тепловых нагрузка не представлены.

[bookmark: _Toc227321546]1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значения тепловой нагрузки актуализированы (табл. Таблица 21).

[bookmark: _Ref202126688]Таблица 21 – Изменение тепловых нагрузок при актуализации
	Система теплоснабжения
	Утвержденная СТС
	Текущая актуализация СТС
	Отклонение, %

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,2810
	0,2874
	2,2%

	Котельная п. Синий Утес
	4,3545
	4,316
	-0,9%

	Итого
	4,6355
	4,6034
	-0,7%



Суммарные изменения тепловой нагрузки не превышают 1 %.

[bookmark: _Toc524886717][bookmark: _Toc72449004][bookmark: _Toc227321547]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc524886718][bookmark: _Toc72449005][bookmark: _Toc227321548]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены по состоянию на конец базового периода (31.12.2025 г.).
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района определены с учетом следующего соотношения:

,
где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч; Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;
Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;  – тепловая нагрузка в 2025 г;  – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч; – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на конец 2025 года и в ретроспективном периоде в системе централизованного теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района приведены в табл. Таблица 22.
	

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 г. (Актуализация на 2027 год)

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 гг. (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref227184484]Таблица 22 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
	ЕТО
	Система
теплоснабжения
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	МУП «Техник»
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	
	в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	в горячей воде
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	
	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	
	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды в горячей воде
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0015
	0,0009

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1289
	0,1289
	0,0935
	0,0918
	0,1743

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе:
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	
	
	     в горячей воде, в том числе:
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	
	
	          отопление и вентиляция
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	
	
	          горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе:
	0,4163
	0,4163
	0,3809
	0,3791
	0,4617

	
	
	     в горячей воде, в том числе:
	0,4163
	0,4163
	0,3809
	0,3791
	0,4617

	
	
	          отопление и вентиляция
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	
	
	          горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	          потери в тепловых сетях
	0,1289
	0,1289
	0,0935
	0,0918
	0,1743

	
	
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,0732
	-0,0732
	-0,0378
	-0,0366
	-0,1186

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,0732
	-0,0732
	-0,0378
	-0,0366
	-0,1186

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571

	
	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	
	
	Зона действия источника тепловой мощности, Га
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	
	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га
	0,2903
	0,2903
	0,2656
	0,2644
	0,3220

	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Котельная 
п. Синий Утес
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	
	
	в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	в горячей воде
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	
	
	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	
	
	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды в горячей воде
	0,0709
	0,0709
	0,0709
	0,0709
	0,0720

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,6788
	0,6788
	0,6789
	0,6787
	0,7510

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе:
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	
	
	     в горячей воде, в том числе:
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	
	
	          отопление и вентиляция
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461

	
	
	          горячее водоснабжение
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699

	
	
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе:
	4,9948
	4,9948
	4,9949
	4,9947
	5,0671

	
	
	     в горячей воде, в том числе:
	4,9948
	4,9948
	4,9949
	4,9947
	5,0671

	
	
	          отопление и вентиляция
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461

	
	
	          горячее водоснабжение
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699

	
	
	          потери в тепловых сетях
	0,6788
	0,6788
	0,6789
	0,6787
	0,7510

	
	
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-1,6258
	-1,6258
	-1,6259
	-1,6256
	-1,6991

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-1,6258
	-1,6258
	-1,6259
	-1,6256
	-1,6991

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491

	
	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836

	
	
	Зона действия источника тепловой мощности, Га
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41

	
	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га
	0,4378
	0,4378
	0,4378
	0,4378
	0,4442







[bookmark: _Toc227321549][bookmark: _Toc524886721][bookmark: _Toc72449007]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения 

На котельной в с. Батурино определен дефицит тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха, что обусловлено высокими тепловыми потерями.
На котельной п. Синий Утес также определен дефицит тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха. В этой системе теплоснабжения рекомендуется выполнить инвентаризацию тепловых нагрузок.
		
[bookmark: _Toc524886722][bookmark: _Toc72449008][bookmark: _Toc227321550]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в виде пьезометрических графиков.
Существующие гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей муниципального образования. При этом следует отметить необходимость выполнения наладки гидравлического режима тепловых сетей.

[bookmark: _Toc227321551][bookmark: _Toc524886723][bookmark: _Toc72449009]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

	Для точного определение дефицита тепловой мощности необходимы сведения о параметрах отпуска тепловой энергии, а также сведения о фактическом теплопотреблении абонентами. Выявленные дефициты тепловой мощности на котельных обусловлены значительными тепловыми потерями (система теплоснабжения с. Батурино) и несоответствием подключенной тепловой нагрузки установленной мощности (система теплоснабжения п. Синий Утес).


[bookmark: _Toc524886724][bookmark: _Toc72449010][bookmark: _Toc227321552]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Системы теплоснабжения поселения являются гидравлически изолированными и перераспределение нагрузки между зонами действия невозможно. 

[bookmark: _Toc227321553]1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены актуализацией тепловых нагрузок и тепловых потерь.
[bookmark: _Toc524886726][bookmark: _Toc72449012]
[bookmark: _Toc227321554]Часть 7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc524886727][bookmark: _Toc72449013][bookmark: _Toc227321555]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Согласно СНиП 41-02-2003, в открытых системах теплоснабжения производительность ВПУ принимается равной расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Кроме того, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
[bookmark: _Ref84414488]На котельных поселения установлены водоподоготовительные установки. Балансы производительности ВПУ и расходов теплоносителя представлены в таб. Таблица 23.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 г. (Актуализация на 2027 год)

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 гг. (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref89551824]Таблица 23 – Балансы теплоносителя на источниках Спасского сельского поселения Томского района 
	ЕТО
	Система
теплоснабжения
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	МУП «Техник»
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000

	
	
	Срок службы
	лет
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	тонн/ч
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473

	
	
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	тонн/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	тонн/ч
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527

	
	
	Доля резерва
	%
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11

	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Котельная
п. Синий Утес
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	
	
	Срок службы
	лет
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	тонн/ч
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953

	
	
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	тонн/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	тонн/ч
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048

	
	
	Доля резерва
	%
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05





[bookmark: _Toc227321556][bookmark: _Toc524886728][bookmark: _Toc72449014]1.7.2 Описание годовых расходов теплоносителя на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии 

В таб. Таблица 24 представлены годовые расходы теплоносителя на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных Спасского сельского поселения.

[bookmark: _Ref203218518]Таблица 24 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельныз Спасского сельского поселения
	Система теплоснабжения
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268

	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268

	
	сверхнормативный расход теплоносителя
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная
п. Синий Утес
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247

	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247

	
	сверхнормативный расход теплоносителя
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc227321557]1.7.3 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

В ретроспективном периоде, предшествующем разработке схемы теплоснабжения, аварийная подпитка тепловой сети не осуществлялась.

[bookmark: _Toc227321558][bookmark: _Toc524886730][bookmark: _Toc72449016]1.7.4 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение в балансах обусловлены актуализацией значений подпитки теплосетей.


[bookmark: _Toc227321559]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc524886731][bookmark: _Toc72449017][bookmark: _Toc227321560]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельной Спасского СП в качестве основного топлива используется газ и пеллеты. Показатели расходов и характеристики используемого топлива показаны в таб. Таблица 25.

[bookmark: _Ref84414561]Таблица 25 – Показатели расходов топлива на котельной с. Батурино
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т.
натурального топлива
	Низшая теплота
сгорания, ккал/кг

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	2025

	пеллеты
	н/д
	н/д
	264,62
	144,56
	н/д
	3824,1

	2024

	пеллеты
	н/д
	н/д
	257,51
	140,68
	н/д
	3824,1

	2023

	пеллеты
	н/д
	н/д
	232,26
	126,88
	н/д
	3824,1

	2022

	пеллеты
	н/д
	н/д
	244,77
	133,72
	н/д
	3824,1

	2021

	пеллеты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Таблица 26 – Показатели расходов топлива на котельной п. Синий Утес
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года,  тыс. м 3
	Приход топлива за год,  тыс. м 3
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, тыс. м 3
	Низшая теплота
сгорания, ккал/нм 3

	
	
	
	Всего, тыс. м 3
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	2025

	газ
	0,0
	1 210,81
	1 210,81
	1 366,49
	0,0
	7900,0

	2024

	газ
	0,0
	1 034,52
	1 034,52
	1 222,52
	0,0
	8272,0

	2023

	газ
	0,0
	1 027,67
	1 027,67
	1 218,46
	0,0
	8299,6

	2022

	газ
	0,0
	1 057,98
	1 057,98
	1 258,66
	0,0
	8327,8

	2021

	газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc524886734][bookmark: _Toc72449019][bookmark: _Toc227321561]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельной с. Батурино в качества резервного топлива используются пеллеты, на котельной п. Синий Утес – дизельное топливо.

[bookmark: _Toc524886735][bookmark: _Toc72449020][bookmark: _Ref172576015][bookmark: _Toc227321562]1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристики твердого топлива на котельной с. Батурино представлены в таб. Таблица 28.

[bookmark: _Ref203219314]Таблица 27 – Характеристики используемого газа
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	Общая влага
	%
	6,08

	Зола на сухое состояние
	%
	0,45

	Зола на рабочее состояние
	%
	0,42

	Выход летучих веществ на сухое состояние
	%
	84,1

	Выход летучих веществ рабочее состояние
	%
	79,0

	Высшая теплота сгорания на сухое состояние
	ккал/кг
	4948

	Высшая теплота сгорания на рабочее состояния
	ккал/кг
	4647

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние
	ккал/кг
	4299

	Сера общая на сухое состояние
	%
	0,01

	Сера общая на рабочее состояние
	%
	0,01

	Элементный состав
	
	

	Азот на сухое состояние
	%
	0,10

	Азот на рабочее состояние
	%
	0,09

	Хлор на сухое состояние
	%
	0,004

	Хлор на рабочее состояние
	%
	0,004



	Характеристики газа, используемого в качестве топлива на котельной
п. Синий Утес, не представлены.

[bookmark: _Toc524886736][bookmark: _Toc72449021][bookmark: _Toc227321563]1.8.4. Описание использования местных видов топлива
	
Местное топливо не используется.

[bookmark: _Toc227321564]1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таб. Таблица 28.
[bookmark: _Ref84414666]Таблица 28 – Информация о видах и калорийности топлива, используемого на котельных Спасского сельского поселения
	№
	Система теплоснабжения
	Среднегодовая калорийность топлива
	Доля в производстве ТЭ, %

	
	
	Газ, ккал/нм³
	Пеллеты, ккал/кг
	ДТ, ккал/кг
	Газ
	Пеллеты
	ДТ

	1
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	
	3824,1
	
	
	100% 
	 

	2
	Котельная
п. Синий Утес
	7900,0
	
	
	100% 
	
	




[bookmark: _Toc227321565]1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

По состоянию на базовый период (2025 год) в Спасском сельском поселении в структуре потребляемого топлива преобладает природный газ (более 90 %).

[bookmark: _Toc227321566]1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Спасского сельского поселения Томского района, предполагается сохранение сложившейся структуры топливопотребления.

[bookmark: _Toc227321567]1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлены сведения о фактических расходах топлива на котельных поселения, учтён ввод пеллетной котельной в с. Батурино взамен выведенной из эксплуатации угольной. 

[bookmark: _Toc524886738][bookmark: _Toc72449023][bookmark: _Toc227321568]Часть 9. Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc524886739][bookmark: _Toc72449024][bookmark: _Toc227321569]1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности

Основные расчетные зависимости определения численных значений показателей надежности:
· интенсивность отказов трубопровода λ с учетом времени его эксплуатации:
, 
где  – начальная интенсивность отказов трубопровода, соответствующая периода нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
 – продолжительность эксплуатации участка, лет;
α – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

– интенсивность отказов ЗРА (одной единицы): 
– параметр потока отказов участков тепловых сетей  где L – протяженность участка, км.
– параметр потока отказов ЗРА 
[bookmark: _Toc227321570]1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Сведения, необходимые для расчета потока отказов участков тепловых сетей, не представлены (таб. Таблица 29).

[bookmark: _Ref202038361]Таблица 29 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зонах действия котельных Спасского сельского поселения
	Период
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Система теплоснабжения в зоне действия котельной с. Батурино
	
	
	
	
	

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.:
	––
	––
	––
	––
	––

	 - отопительный период, 1/км/оп
	––
	––
	––
	––
	––

	 - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	––
	––
	––
	––
	––

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 - отопительный период, 1/км/оп 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Система теплоснабжения в зоне действия котельной п. Синий Утес
	
	
	
	
	

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.:
	––
	––
	––
	––
	––

	 - отопительный период, 1/км/оп
	––
	––
	––
	––
	––

	 - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	––
	––
	––
	––
	––

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 - отопительный период, 1/км/оп 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc524886741][bookmark: _Toc72449026][bookmark: _Toc227321571]1.9.3. Частота отключений потребителей

Сведения о частоте отключений потребителей отсутствуют (таб. Таблица 30).
[bookmark: _Ref202038670]Таблица 30 – Статистика отключений потербителей в отопительный период в зоне действия котельных Спасского сельского поселения
	Год
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	––

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	––

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	––

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	––

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	––



[bookmark: _Toc227321572]1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Интегральные значения показателей надежности (потоков и времен восстановления теплоснабжения потребителей после отключений) систем теплоснабжения Спасского сельского поселения не представлены (таб. Таблица 31). 

[bookmark: _Ref203219637]Таблица 31 – Значения времен восстановления теплоснабжения потребителей
	Период
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Система теплоснабжения в зоне действия котельной с. Батурино
	
	
	
	
	

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	––
	––
	––
	––
	––

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего среднее время восстановления отопления и ГВС после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Система теплоснабжения в зоне действия котельной п. Синий Утес
	
	
	
	
	

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	––
	––
	––
	––
	––

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего среднее время восстановления отопления и ГВС после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc227321573]1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc227321574]1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

[bookmark: _Toc227321575]1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при актуализации схемы теплоснабжения проведен. Нарушений временных интервалов по отключению теплоносителя систем теплоснабжения и горячего водоснабжения не выявлено. 

[bookmark: _Toc227321576]1.9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

По результатам расчета системы теплоснабжения на территории Спасского сельского поселения являются надежными.

[bookmark: _Toc227321577]1.9.10. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При выполнении актуализации учтен ввод новой котельной в выделенной системе теплоснабжения, а также актуализирована статистика отказов и восстановлений элементов системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc227321578][bookmark: _Toc524886742][bookmark: _Toc72449027]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
[bookmark: _Toc524886743][bookmark: _Toc72449028][bookmark: _Toc227321579][bookmark: RANGE!E134]1.10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. и перечня данных представленных в таблицах ниже сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающими организациями соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
По ООО «Санаторий Синий Утес» данные представлены только за 2022–2024 гг, по МУП «Техник» информация отсутствует. Информация представлена по данным портала раскрытия информации (https://ri.eias.ru).





[bookmark: _Ref203328364]Таблица 32 – Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Санаторий Синий Утес»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица
измерения
	2022
	2023
	2024

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	4 896,93
	5 357,87
	[bookmark: RANGE!I30]5 558,72

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	6 301,44
	6 076,16
	7 045,13

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	2 709,60
	2 834,21
	3 254,19

	2.2.1
	газ природный по нерегулируемой цене
	х
	х
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	483,56
	455,70
	467,49

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	4,82
	5,28
	6,16

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	377,18
	430,39
	374,00

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов
	Прямые договора без торгов
	Прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	450,68
	386,93
	428,32

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	5,65
	6,22
	6,68

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	79,76
	62,21
	64,14

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	25,61
	26,57
	0,00

	2.5
	Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	1 430,58
	1 640,63
	2 054,47

	2.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	1 260,08
	1 577,93

	2.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	429,27
	380,55
	476,54

	2.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	
	0,00
	440,95

	2.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	
	0,00
	440,95

	2.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	
	0,00
	0,00

	2.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	168,52
	154,18
	168,09

	2.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	
	154,18
	168,09

	2.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	
	0,00
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	143,12
	182,68
	73,36

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	143,12
	182,68
	73,36

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	377,90
	0,00

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G62]0,00
	0,00
	0,00

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	944,06
	473,06
	625,75

	2.13.1
	Услуги вспомогательных производств(транспортные, эл.участок)
	тыс. руб.
	
	224,87
	196,19

	2.13.2
	Налоги (земельный, налог на имущество)
	тыс. руб.
	
	190,39
	65,66

	2.13.3
	Услуги, оказываемые сторонними организациями
	тыс. руб.
	
	22,31
	249,85

	2.13.4
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	
	0,34
	4,50

	2.13.5
	Обязательное страхование опасного объекта
	тыс. руб.
	
	35,15
	3,43

	2.13.6
	Охрана труда, сан-гигиен.меропр., содерж.помещ.
	тыс. руб.
	
	
	38,62

	2.13.7
	Холодная вода для нужд котельной
	тыс. руб.
	
	
	27,47

	2.13.8
	Услуги банка
	тыс. руб.
	
	
	37,76

	2.13.9
	Негативное воздействие
	тыс. руб.
	
	
	2,27

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-1 404,51
	-718,29
	-1 486,41

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-1 123,61
	-574,63
	0,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	18,70
	0,00
	0,00

	5.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс. руб.
	18,70
	0,00
	0,00

	5.1.1
	Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	107,58
	0,00
	0,00

	5.1.2
	Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	88,88
	0,00
	0,00

	5.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e4ceb222-2e68-4fa4-880e-b7f539c00a43
	https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx? type=12&guid=cbf236df-ddc5-40ad-89bf-ee6117aea786

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,44
	3,44
	3,44

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	[bookmark: RANGE!G87]3,44
	3,44
	3,44

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	8,0970
	3,4400
	6,7430

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G89] 
	 
	

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе
	тыс. Гкал
	6,8990
	2,9869
	3,0470

	10.1
	По приборам учёта 
	тыс. Гкал
	6,8990
	2,9869
	3,0470

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	6,8990
	2,9869
	1,3450

	10.2
	Расчётным путём
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	10.3
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	[bookmark: RANGE!G94]1,47
	0,0000
	0,0000

	11
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	1,20
	1,29
	1,29

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,41
	1,17
	1,17

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	8,00
	8,0000
	6,0000

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	2,00
	2,0000
	1,0000

	15
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у. т./Гкал
	[bookmark: RANGE!G99]157,3700
	157,3700
	157,3700

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг усл. топл./Гкал
	157,7700
	156,3100
	156,6600

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,02
	0,02
	17,93

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб.м/Гкал
	0,02
	0,00
	0,00

	19
	Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=71e6f8bb-f6ab-4544-b29d-bed33457ee62
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d7b9c50c-9470-42ee-8119-31ee1be3c2e7
	https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx?type=12&guid =531b454a-97fa-48bf-a8fe-1fb2229362b7

	19.1
	Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=71e6f8bb-f6ab-4544-b29d-bed33457ee62
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=35409c2b-2fd3-4aa8-af27-78101d70afc9
	https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx?type=12&guid= 531b454a-97fa-48bf-a8fe-1fb2229362b7

	19.2
	Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=71e6f8bb-f6ab-4544-b29d-bed33457ee62
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d7b9c50c-9470-42ee-8119-31ee1be3c2e7
	https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx?type=12&guid= 531b454a-97fa-48bf-a8fe-1fb2229362b7





[bookmark: _Toc227321580][bookmark: _Toc524886747][bookmark: _Toc72449040][bookmark: _Toc84432187]1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

[bookmark: _Toc227321581]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc84432188][bookmark: _Toc524886748][bookmark: _Toc72449041][bookmark: _Toc227321582]1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145
Тарифы на тепловую энергию на территории Спасского сельского поселения приведены в таб. Таблица 33.





[bookmark: _Ref203261618]Таблица 33 – Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал
	ТСО
	Категория потребителей
	2023
	Утверждающий документ
	2024
	Утверждающий документ
	2025
	Утверждающий документ
	2026
	Утверждающий документ

	
	
	01.01-31.12
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	

	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Население (с учетом НДС)
	2 070,88
	1-481/9(353) от 24.11.2022
	2 070,88
	2 356,30
	1-243/9(399) от 19.12.2023
	2 356,30
	2 629,62
	9-236/9(284) от 30.10.2024
	2 673,45
	3 345,67
	1-95/9(475) от 18.12.2025

	
	Потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	1 725,73
	
	1 725,73
	1 963,58
	
	1 963,58
	2 191,35
	
	2 191,35
	2 742,35
	

	МУП «Техник»
	Потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен)
	8 393,20
	от 17.11.2021 № 1-359/9(225)
	7 076,63
	7 076,63
	1-81/9(88)
от 17.10.2023 
	7 076,63
	7 380,51
	1-81/9(88)
от 17.10.2023
	6 915,36
	6 915,36
	1-276/9(93)
от 26.08.2025






[bookmark: _Toc84432189][bookmark: _Toc227321583][bookmark: _Toc524886750][bookmark: _Toc72449044]1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 

	Структура тарифа на тепловую энергию в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения показана на рис. Рисунок 21, Рисунок 22.

[bookmark: _Ref227147354]Рисунок 21 – Структура тарифа на тепловую энергию для абонентов системы теплоснабжения в с. Батурино


[bookmark: _Ref227147356]Рисунок 22 – Структура тарифа на тепловую энергию для абонентов системы теплоснабжения в п. Синий Утес

В тариф включены составляющие:
· расходы на топливо;
· расходы на теплоноситель;
· расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия);
· оплата труда;
· отчисления на социальные нужды;
· прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции.

[bookmark: _Toc524886751][bookmark: _Toc72449045][bookmark: _Toc84432190][bookmark: _Toc227321584]1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

[bookmark: _Toc524886752][bookmark: _Toc72449047]Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения на территории поселения не установлена. 
[bookmark: _Toc84432191][bookmark: _Toc227321585]1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории Спасского сельского поселения Томского района не взимается.

[bookmark: _Toc227321586]1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На территории Спасского сельского поселения Томского района отсутствуют ценовые зоны теплоснабжения.

[bookmark: _Toc227321587]1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории Спасского сельского поселения Томского района отсутствуют ценовые зоны теплоснабжения.

[bookmark: _Toc227321588]1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы данные по утвержденным тарифам для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе учтены изменения, внесенные при корректировке долгосрочных тарифов. Изменения тарифов связаны, главным образом, с корректировкой прогноза полезного отпуска и затрат на производство тепла.

[bookmark: _Toc524886754][bookmark: _Toc72449049][bookmark: _Toc227321589]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

[bookmark: _Toc227321590]1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения на территории Спасского СП не зафиксированы.

[bookmark: _Toc227321591]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам системы теплоснабжения Спасского сельского поселения можно отнести следующее:
1. Большой срок эксплуатации основного оборудования котельной п. Синий Утес.
2. Высокие тепловые потери в с. Батурино.

[bookmark: _Toc227321592]1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

К проблемам развития систем теплоснабжения также можно отнести наличие дефицита тепловой мощности на источниках. Однако, для точной оценки величины дефицита следует выполнить инвентаризацию тепловых нагрузок и расчет фактической нагрузки по данным приборов учета.

[bookmark: _Toc227321593]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в сфере снабжения топливом источников тепловой энергии Спасского СП не зафиксированы.

[bookmark: _Toc227321594]1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Нарушения, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, а также предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют.

[bookmark: _Toc227321595]1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание проблем актуализировано.


[bookmark: _Toc164201727][bookmark: _Toc227321596]ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc101389267][bookmark: _Toc144375404][bookmark: _Toc164201728][bookmark: _Toc227321597]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепловой мощности на цели теплоснабжения приведены в таб. Таблица 34.
Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей составляет 4,6035 Гкал/ч, в том числе около 74,6 % – на нужды отопления и вентиляции.
	Из таб. Таблица 35 следует, что суммарное потребление тепловой энергии абонентами централизованного теплоснабжения Спасского сельского поселения составляет 7,96 тыс. Гкал/год.


Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)


[bookmark: _Ref227148237][bookmark: _Ref199519842]Таблица 34 – Расчетные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
	Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	жилая застройка
	прочие
	суммарно

	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,2874
	0,0000
	0,2874
	0,2874
	0,0000
	0,2874

	Котельная п. Синий Утес
	0,8014
	0,2433
	1,0448
	2,3447
	0,9266
	3,2713
	3,1461
	1,1699
	4,3160

	ИТОГО
	0,8014
	0,2433
	1,0448
	2,6321
	0,9266
	3,5586
	3,4335
	1,1699
	4,6034



[bookmark: _Ref227326039]Таблица 35 – Годовое теплопотребление в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения (план 2025 г.)
	Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии
	Годовое теплопотребление, Гкал

	
	жилая застройка
	прочие
	суммарно

	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,0
	0,0
	0,0
	565,6
	0,0
	565,6
	565,6
	0,0
	565,6

	Котельная п. Синий Утес
	1 239,1
	905,0
	2 144,1
	3 921,2
	1 331,0
	5 252,2
	5 160,3
	2 236,0
	7 396,3

	ИТОГО
	1 239,1
	905,0
	2 144,1
	4 486,7
	1 331,0
	5 817,8
	5 725,9
	2 236,0
	7 961,9








[bookmark: _Toc524886757][bookmark: _Toc72449052][bookmark: _Toc144375405][bookmark: _Toc164201729][bookmark: _Toc227321598]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
2.2.1. [bookmark: _Toc98852317][bookmark: _Toc101389269][bookmark: _Toc144375406][bookmark: _Toc164201730][bookmark: _Toc227321599]Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилищного фонда и численность населения
Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru).
Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 36 и показаны на рис. Рисунок 23Рисунок 23.


[bookmark: _Ref114582728]Рисунок 23 – Динамика ввода жилых строений в ретроспективном периоде

[bookmark: _Ref133162225]Таблица 36 – Показатели движения строительных фондов в 2021–2025 гг
	Годы
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на конец года
	чел.
	2780
	2924
	2884
	2872
	н/д[footnoteRef:1] [1:  Правительством Российской Федерации в 2025 году принято решение о временном приостановлении распространения информации о демографических показателях.] 


	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: (введено в эксплуатацию)
	кв. м
	3438
	4756
	н/д
	н/д
	н/д

	многоэтажная жилые здания
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–

	общественно-деловая застройка
	кв. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	индивидуальная жилищная застройка
	кв. м
	3438
	4756
	н/д
	н/д
	н/д

	средне- и малоэтажная жилая застройка
	кв. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Выбыло общей отапливаемой площади
	кв. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая площадь жилых помещений на конец года
	тыс. кв. м
	104,9
	109,7
	109,7
	109,7
	109,7



Из представленных данных следует, что ввод жилья в Спасском сельском поселении в период 2021–2025 гг составляет, в среднем, 4,1 тыс. кв. м/год, преимущественно ведется индивидуальная жилая застройка.

2.2.2. [bookmark: _Toc98852318][bookmark: _Toc101389270][bookmark: _Toc144375407][bookmark: _Toc164201731][bookmark: _Toc227321600]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз перспективной застройки сформирован на основе Генерального плана поселения (с последующими изменениями), утвержденного Постановлением Совета Спасского сельского поселения от 30.12.13 г. N 76.
На период планирования Схемы теплоснабжения прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Генеральным планом поселения относительно текущего положения Прогнозные значения жилищного фонда поселения и численности населения показаны на
рис. Рисунок 24Рисунок 24.


[bookmark: _Ref114582798]Рисунок 24 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда поселения

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в Спасском сельском поселении по годам представлена на рис. Рисунок 25Рисунок 25, накопительным итогом – на рис. Рисунок 26 Рисунок 26.
Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастровым кварталам поселения, приведен в табл. Таблица 37Таблица 37.


[bookmark: _Ref114582884]Рисунок 25 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

[bookmark: _Ref114582896]Рисунок 26 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом


[bookmark: _Ref144816641]Таблица 37 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2035 года, тыс. кв. м
	Наименование показателей
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	3,44
	4,76
	 н/д
	 н/д 
	 н/д
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	накопительным итогом:
	-4,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	8,00
	12,00
	16,00
	20,00
	24,00
	28,00
	32,00
	36,00
	40,00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые строения
	3,44
	4,76
	н/д
	н/д
	н/д
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Всего по поселению, в т. ч.:
	3,44
	4,76
	н/д
	н/д
	н/д
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	н/о
	3,44
	4,76
	н/д
	н/д
	н/д
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00





[bookmark: _Toc524886758][bookmark: _Toc72449053][bookmark: _Toc144375408][bookmark: _Toc164201732][bookmark: _Toc227321601]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные перспективные расходы тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определялись отдельно для жилых и общественно-деловых строений на основании СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и СП 131.13330.2025 Строительная климатология, а также с учетом требований Постановлений Правительства РФ № 2035 от 07.12.20 г. и № 1628 от 27.09.21 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Для перспективных строений удельная характеристика расхода тепла на отопление и вентиляцию определялась по СП 50.13330.2012 для различных категорий зданий. Расчетные значения приведены в таб. Таблица 38Таблица 38.

[bookmark: _Ref84427233]Таблица 38 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·С°)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12 и выше

	Жилые МКД, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	Общественные кроме перечисленных
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	Поликлиники, лечебные учреждения
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	--
	--
	--
	--
	--

	Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	--
	--
	--

	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



[bookmark: _Toc524886760][bookmark: _Toc72449054]Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев приняты по СП 124.13330.2012, Приложение Г.
Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок приведены в таб. Таблица 39.


[bookmark: _Ref203328431]Таблица 39 – Удельные тепловые нагрузки и удельное теплопотребление для вновь строящихся жилых и общественных зданий
	 Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч∙м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма 
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма 

	2026-2027
	Жилая многоэтажная
	0,085
	0,000
	0,027
	0,112
	32,1
	0,0
	7,8
	39,9

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,109
	0,000
	0,027
	0,136
	41,1
	0,0
	7,8
	48,9

	
	Жилая индивидуальная
	0,130
	0,000
	0,027
	0,158
	49,3
	0,0
	7,8
	57,1

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,096
	0,122
	0,016
	0,233
	36,2
	46,0
	4,5
	86,7

	2028-2040
	Жилая многоэтажная
	0,076
	0,000
	0,026
	0,102
	28,8
	0,0
	7,4
	36,2

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,095
	0,000
	0,026
	0,121
	36,0
	0,0
	7,4
	43,4

	
	Жилая индивидуальная
	0,112
	0,000
	0,026
	0,138
	42,3
	0,0
	7,4
	49,7

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,093
	0,097
	0,015
	0,205
	35,2
	36,8
	4,3
	76,3



[bookmark: _Toc144375409][bookmark: _Toc164201733][bookmark: _Toc227321602]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc364244642][bookmark: _Toc364245243][bookmark: _Toc370122617][bookmark: _Toc370123120][bookmark: _Toc375030419][bookmark: _Toc375031191][bookmark: _Toc387595802][bookmark: _Toc418350759][bookmark: _Toc418351297][bookmark: _Toc485636163][bookmark: _Toc485637678][bookmark: _Toc485638192]Значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки приведены в таб. Таблица 40–Таблица 42Таблица 40. Значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Спасского сельского поселения приведены в таб. Таблица 43–Таблица 45Таблица 41.
Прогноз приростов тепловой нагрузки, теплопотребления и расходов теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии не определялся в связи с тем, что для перспективных объектов планируется индивидуальное теплоснабжения. На этапе проектирования конкретных объектов при наличии технической возможности присоединения может быть принято решение о подключении проектируемых объектов к централизованным системам теплоснабжения.

- 95 -

- 99 -

[bookmark: _Ref84427315]Таблица 40 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	0,1972
	0,1972
	0,1972
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694

	накопительным итогом:
	0,1972
	0,3944
	0,5916
	0,7609
	0,9303
	1,0996
	1,2690
	1,4383
	1,6077
	1,7770

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Индивидуальные жилые строения
	0,1972
	0,1972
	0,1972
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694

	Всего по поселению, в т. ч.:
	0,1972
	0,1972
	0,1972
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694

	н/о
	0,1972
	0,1972
	0,1972
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694



[bookmark: _Ref84427434]Таблица 41 – Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	0,0312
	0,0312
	0,0312
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296

	накопительным итогом:
	0,0312
	0,0624
	0,0936
	0,1232
	0,1528
	0,1824
	0,2120
	0,2416
	0,2712
	0,3008

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Индивидуальные жилые строения
	0,0312
	0,0312
	0,0312
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296

	Всего по поселению, в т. ч.:
	0,0312
	0,0312
	0,0312
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296

	н/о
	0,0312
	0,0312
	0,0312
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296




[bookmark: _Ref84427440][bookmark: _Ref89678899][bookmark: _Ref202122081][bookmark: _Ref89678892]Таблица 42 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc524886761][bookmark: _Toc72449055]Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч
	0,2284
	0,2284
	0,2284
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990

	то же накопительным итогом, в т.ч.:
	0,2284
	0,4568
	0,6852
	0,8841
	1,0831
	1,2820
	1,4810
	1,6799
	1,8789
	2,0778

	отопление и вентиляция
	0,1972
	0,1972
	0,1972
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694

	горячее водоснабжение
	0,0312
	0,0312
	0,0312
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296

	Жилые строения, в том числе:
	0,2284
	0,2284
	0,2284
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Индивидуальные жилые строения
	0,2284
	0,2284
	0,2284
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990
	0,1990

	Общественно-деловые строения
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Промышленные и складские строения
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Ref202122116]Таблица 43 – Прирост теплопотребления на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	0,520
	0,520
	0,520
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	накопительным итогом:
	0,520
	1,039
	1,559
	2,005
	2,451
	2,897
	3,344
	3,790
	4,236
	4,682

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Индивидуальные жилые строения
	0,520
	0,520
	0,520
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Всего по поселению, в т. ч.:
	0,520
	0,520
	0,520
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	н/о
	0,520
	0,520
	0,520
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446


Таблица 44 – Прирост теплопотребления на ГВС в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	0,109
	0,109
	0,109
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	накопительным итогом:
	0,109
	0,218
	0,328
	0,431
	0,535
	0,638
	0,742
	0,846
	0,949
	1,053

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Индивидуальные жилые строения
	0,109
	0,109
	0,109
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Всего по поселению, в т. ч.:
	0,109
	0,109
	0,109
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	н/о
	0,109
	0,109
	0,109
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104


[bookmark: _Ref202122118]Таблица 45 – Суммарный теплопотребления в проектируемых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч
	0,629
	0,629
	0,629
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	то же накопительным итогом, в т.ч.:
	0,629
	1,258
	1,886
	2,436
	2,986
	3,536
	4,086
	4,635
	5,185
	5,735

	отопление и вентиляция
	0,520
	0,520
	0,520
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	горячее водоснабжение
	0,109
	0,109
	0,109
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Жилые строения, в том числе:
	0,629
	0,629
	0,629
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Индивидуальные жилые строения
	0,629
	0,629
	0,629
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Общественно-деловые строения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Промышленные и складские строения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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[bookmark: _Toc144375410][bookmark: _Toc164201734][bookmark: _Toc227321603]2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено, в основном, для индивидуального и малоэтажного жилищного фонда.
Организация индивидуального теплоснабжения запланирована, главным образом, за счет автономных систем теплоснабжения с использованием газа в качестве основного топлива.

[bookmark: _Toc524886762][bookmark: _Toc72449056][bookmark: _Toc144375411][bookmark: _Toc164201735][bookmark: _Toc227321604]2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Так как развитие производства в Спасском СП в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

[bookmark: _Toc101389280][bookmark: _Toc144375412][bookmark: _Toc164201736][bookmark: _Toc227321605]2.7. Описание изменений в прогнозе перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc33123989][bookmark: _Toc98852329][bookmark: _Toc101389281][bookmark: _Toc144375413][bookmark: _Toc164201737][bookmark: _Toc227321606]2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, новых подключений к существующей системе теплоснабжения не осуществлялось.

[bookmark: _Toc33123990][bookmark: _Toc98852330][bookmark: _Toc101389282][bookmark: _Toc144375414][bookmark: _Toc164201738][bookmark: _Toc227321607]2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной Схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
[bookmark: _Hlk42163805]Прогноз перспективной застройки при актуализации Схемы теплоснабжения сформирован на основе данных Генерального плана с учетом фактических показателей в ретроспективном периоде. В утвержденной Схеме теплоснабжения прогноз сформирован на период до 2029 года, запланирован только ввод индивидуальных жилых строений. Сравнительный анализ показателей прироста строительных площадей показан на рис. Рисунок 27.


[bookmark: _Ref203311270]Рисунок 27 – Сравнительный анализ приростов строительных площадей

Из представленных данных видно, что фактические темпы ввода строений кратно ниже определенных утвержденной схемой теплоснабжения, при этом утвержденной схемой предусматриваются темпы ввода выше определенных Генеральным планом. При актуализации схемы теплоснабжения темпы ввода строений, а также период планирования застройки, приведены в соответствие фактическим ретроспективным показателям (рис. Рисунок 27).

[bookmark: _Toc227321608]2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Сравнение расчетной тепловой нагрузки на 2025 год представлено в
таб. Таблица 46.

[bookmark: _Ref203311703]Таблица 46 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных
	Источник тепловой
энергии
	Утвержденная схема
	Актуализированная схема

	
	2024 план
	2025 план
	2024 факт
	2025 факт

	"ТКМ-400" с. Батурино
	0,3441
	0,3441
	0,3791
	0,4617

	Котельная п. Синий Утес
	4,5980
	4,5980
	4,9947
	5,0671



[bookmark: _Toc227321609]2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды не представлены.

[bookmark: _Toc144375415][bookmark: _Toc164201739][bookmark: _Toc227321610]2.7.5. Перечень объектов, планируемых к подключению в период планирования схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc164201740]Подключение панируемых к строительству объектов к централизованной системе теплоснабжения не запланировано.



[bookmark: _Toc227321611]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc164201741][bookmark: _Toc227321612]3.1. Общие положения
Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 2021 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 
Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в программе Zulu Thermo 2021, по каждому элементу системы теплоснабжения приведены в виде пьезометрических графиков.
Электронная модель системы теплоснабжения содержит:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе сельского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu»
Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.
Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:
Построение расчетной модели тепловой сети
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 
Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 
Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.
Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.
Построение пьезометрических графиков
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

[bookmark: _Toc466045897][bookmark: _Toc488914459][bookmark: _Toc527000684][bookmark: _Toc2361194][bookmark: _Toc4604258][bookmark: _Toc4604532][bookmark: _Toc4606400][bookmark: _Toc4762980][bookmark: _Toc9442952][bookmark: _Toc51274329][bookmark: _Toc133009819][bookmark: _Toc164201742][bookmark: _Toc227321613]3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове сельского поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения. 
В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены: 
•	топооснова населенного пункта; 
•	адресный план населенного пункта; 
•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта; 
•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта; 
•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям сельского поселения, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления сельского поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.
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Рисунок 28 – Графическое представление системы теплоснабжения в электронной модели

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе сельского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов представлено на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.
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В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.
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В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам сельского поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.
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Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.
Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения сельского поселения по источнику может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.
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[bookmark: _Toc133009823][bookmark: _Toc164201746][bookmark: _Toc227321617]3.6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
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[bookmark: _Toc466045903][bookmark: _Toc488914465][bookmark: _Toc527000690][bookmark: _Toc2361200][bookmark: _Toc4604264][bookmark: _Toc4604538][bookmark: _Toc4606406][bookmark: _Toc4762986][bookmark: _Toc9442958][bookmark: _Toc51274335]Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей сельского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

[bookmark: _Toc133009825][bookmark: _Toc164201748][bookmark: _Toc227321619]3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.
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Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:
•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.
•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.
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Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений – коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.
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Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

[bookmark: _Toc227321623]3.12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Выполнена актуализация электронной модели с учетом выполненного обследования тепловых сетей и ввода нового источника тепловой энергии.
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[bookmark: _Toc524886770][bookmark: _Toc72449064][bookmark: _Toc144386825][bookmark: _Toc164201753][bookmark: _Toc227321625]4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2025 год определен по состоянию на 31.12.2025 г. и т.д.
В установленных зонах действия котельных определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».
В соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 25.10.2024) в Главе 4 представлены балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, то есть без учета планируемых реконструкций источников тепловой энергии и тепловых сетей. Баланс перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки с учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии представлен в Главе 7.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Спасского сельского поселения определены с учетом следующего соотношения:

,
где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч; Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;
Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;  – фактическая тепловая нагрузка в 2025 г; – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч; – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.
[bookmark: _Toc72448187][bookmark: _Toc72449065][bookmark: _Toc83716850][bookmark: _Toc83901936]Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Спасского сельского поселения приведены в таб. Таблица 47, Таблица 48.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref89644885]Таблица 47 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной с. Батурино, Гкал/ч
	N
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	1.1
	в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	1.2
	в горячей воде
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	2
	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Располагаемая тепловая мощность
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	4
	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды в горячей воде
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0015
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1289
	0,1289
	0,0935
	0,0918
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе:
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	6.1
	     в горячей воде , в том числе:
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	6.1.1
	          отопление и вентиляция
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	6.1.2
	          горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6.2
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе:
	0,4163
	0,4163
	0,3809
	0,3791
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617

	7.1
	     в горячей воде, в том числе:
	0,4163
	0,4163
	0,3809
	0,3791
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617

	7.1.1
	          отопление и вентиляция
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	7.1.2
	          горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7.1.3
	          потери в тепловых сетях
	0,1289
	0,1289
	0,0935
	0,0918
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743
	0,1743

	7.2
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,0732
	-0,0732
	-0,0378
	-0,0366
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,0732
	-0,0732
	-0,0378
	-0,0366
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186
	-0,1186

	10
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571
	0,2571

	11
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552
	0,2552

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, Га
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га
	0,2903
	0,2903
	0,2656
	0,2644
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220



[bookmark: _Ref227323165]Таблица 48 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной п. Синий Утес, Гкал/ч
	N
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	1.1
	в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	1.2
	в горячей воде
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	2
	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Располагаемая тепловая мощность
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	4
	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды в горячей воде
	0,0709
	0,0709
	0,0709
	0,0709
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720
	0,0720

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,6788
	0,6788
	0,6789
	0,6787
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе:
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	6.1
	     в горячей воде , в том числе:
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	6.1.1
	          отопление и вентиляция
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461

	6.1.2
	          горячее водоснабжение
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699

	6.2
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе:
	4,9948
	4,9948
	4,9949
	4,9947
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671

	7.1
	     в горячей воде, в том числе:
	4,9948
	4,9948
	4,9949
	4,9947
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671

	7.1.1
	          отопление и вентиляция
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461
	3,1461

	7.1.2
	          горячее водоснабжение
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699
	1,1699

	7.1.3
	          потери в тепловых сетях
	0,6788
	0,6788
	0,6789
	0,6787
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510
	0,7510

	7.2
	     в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-1,6258
	-1,6258
	-1,6259
	-1,6256
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-1,6258
	-1,6258
	-1,6259
	-1,6256
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991
	-1,6991

	10
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491
	1,6491

	11
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326
	3,8326

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836
	-2,1836

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, Га
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га
	0,4378
	0,4378
	0,4378
	0,4378
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
	0,4442
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[bookmark: _Toc524886771][bookmark: _Toc72449066][bookmark: _Toc144386826][bookmark: _Toc164201754][bookmark: _Toc227321626]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Новые подключения к централизованным системам теплоснабжения не запланированы. Результаты гидравлического расчета существующего положения приведены в Части 3 Главы 1 Утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524886772][bookmark: _Toc72449067][bookmark: _Toc144386827][bookmark: _Toc164201755][bookmark: _Toc227321627]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефициты тепловой мощности на котельных поселения не изменяются в течение расчетного периода планирования Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc131951323][bookmark: _Toc144386828][bookmark: _Toc164201756][bookmark: _Toc227321628]4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факторов:
1) корректировка расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам поселения;
2) актуализация данных в части тепловых потерь и потребления мощности на собственные нужды источников.




[bookmark: _Toc164201757][bookmark: _Toc227321629][bookmark: _Toc144391514][bookmark: _Toc524886778][bookmark: _Toc72449070]5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc164201758][bookmark: _Toc227321630]5.1. Общие положения
В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 25.10.2024 г.) в Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения включается Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения».
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации. Выбор рекомендуемого варианта выполнен на основе анализа показателей окупаемости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.
Разработанный мастер-план представлен отдельной Главой и является неотъемлемой частью обосновывающих материалов проекта актуализированной схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения до 2035 года.

[bookmark: _Toc144391515][bookmark: _Toc164201759][bookmark: _Toc227321631]5.2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схем теплоснабжения)

При актуализации Схемы теплоснабжения предлагаются следующие варианты развития систем теплоснабжения (таб. Таблица 49).
[bookmark: _Ref84428664]Таблица 49 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Индикатор
	Сценарий № 1
	Сценарий № 2

	1
	Развитие существующей системы
	Замена водогрейных котлов на котельной с. Батурино после выработки эксплуатационного ресурса
	Строительство новой котельной в с. Батурино

	2
	Теплоснабжение перспективных потребителей 
	От индивидуальных источников



Вариант №1:
Замена водогрейных котлов на котельной с. Батурино после выработки эксплуатационного ресурса.

Вариант №2:
Строительство новой котельной в с. Батурино.

На новых объектах индивидуального жилого фонда, объектах промышленности, объектах социальной сферы использовать системы децентрализованного теплоснабжения на базе индивидуальных источников.
[bookmark: _Toc524886779][bookmark: _Toc72449071][bookmark: _Toc144391516][bookmark: _Toc164201760][bookmark: _Toc227321632]5.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Оценка стоимости реализации предлагаемых сценариев в части развития систем теплоснабжения приведена в таб. Таблица 50.
[bookmark: _Ref227323197]Таблица 50 – Оценка стоимости реализации, тыс. руб. без НДС в ценах 2026 года
	№ п/п
	Сценарий
	Стоимость, тыс. руб. без НДС в ценах 2026 года

	1
	Замена водогрейных котлов на котельной с. Батурино после выработки эксплуатационного ресурса
	3581,9

	2
	Строительство новой котельной в с. Батурино
	23082,2



[bookmark: _Toc524886780][bookmark: _Toc72449072][bookmark: _Toc144391517][bookmark: _Toc164201761][bookmark: _Toc227321633]5.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc144391518][bookmark: _Toc164201762]Так как стоимость реализации Сценария № 1 существенно ниже показателя Сценария № 2, в качестве приоритетного выбран Сценарий № 1.

[bookmark: _Toc227321634]5.5. Решения по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики
СиПР ЕЭС России на 2026–2031 гг утверждены Приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 1553 . Ввод генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии утвержденной Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на территории Спасского сельского поселения не запланирован.

[bookmark: _Toc227321635]5.6. Решения о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
На территории Спасского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

[bookmark: _Toc227321636]5.7. Предложения по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов
На территории Спасского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

[bookmark: _Toc227321637]5.8. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
При выполнении актуализации Схемы теплоснабжения уточнено описание Сценариев развития.



[bookmark: _Toc164201763][bookmark: _Toc227321638]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc133257776][bookmark: _Toc164201764][bookmark: _Toc227321639]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Согласно п.38 Методических указаний сведения о нормативных затратах теплоносителя должны указываться по данным энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери сетевой воды" в соответствии с Приказом N 325. 
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» (ПСВ) устанавливает зависимость в абсолютных или относительных величинах технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. 
ПСВ разделяются на технологические и с утечкой. К технологическим ПСВ относятся: 
· ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа; 
· технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты; 
· ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях и системах теплопотребления. 
К ПСВ с утечкой относятся: 
· ПСВ при нарушениях нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с повреждениями тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению; 
· ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными отношениями. 
ПСВ на пусковое заполнение включают в себя ПСВ на выполнение подготовительных работ (проведение опрессовки, опорожнение тепловых сетей и систем теплопотребления и др.), проведение собственно ремонта и на выполнение работ по вводу сетей и систем теплопотребления после ремонта (заполнение, проведение регулировочных работ и т.п.). 
Расчётные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний, промывок, регулировок и. т. п. также принимаются в долях от суммарного объема трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления. 
Расчетный часовой расход на заполнение системы теплоснабжения учитывается в балансах ВПУ только для закрытых систем теплоснабжения с децентрализованным горячим водоснабжением от ИТП и принимается в зависимости от наибольшего диаметра секционированного участка тепловой сети согласно таблицы 3 п.6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». При этом скорость заполнения должна увязываться с производительностью ВПУ и может быть ниже указанных расходов. 
Среднегодовой расчетный (нормативный) расход с утечкой теплоносителя принимается в размере 0,25 % от общего объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления. 
Объем воды в тепловой сети определяется по базам данных участков тепловых сетей, а также по данным электронной модели. 
Сведения о внутреннем объеме систем теплопотребления потребителей как правило отсутствуют, поэтому этот объем определяется ориентировочно, исходя из присоединенной договорной нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС. В системах теплопотребления для оценочных расчетов при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается принимать удельный объем воды в отопительно-вентиляционных системах жилых районов равным 30 м³·ч/Гкал, а удельный объем сетевой воды в системах ГВС в размере 6 м3·ч/Гкал нагрузки ГВС [М.М. Апарцев Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочно-методическое пособие. – М. Энергоатомиздат, 1983]. 
Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таб. Таблица 51.
[bookmark: _Toc133257777][bookmark: _Toc164201765][bookmark: _Toc227321640][bookmark: _Toc101782246]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Часовой расход воды на горячее водоснабжение (в открытых системах расход теплоносителя) принимается по данным абонентских баз договорных нагрузок потребителей, а также по значениям присоединенных расчетных тепловых нагрузок на ГВС на коллекторах источников тепловой энергии. 
В открытых и в закрытых (с отдельными сетями ГВС) системах централизованного горячего водоснабжения при установке на источниках баков-аккумуляторов горячей воды для расчета производительности ВПУ используется значение среднечасового расхода горячего водоснабжения, определяемого по перспективной среднечасовой нагрузке в зоне действия каждого источника тепловой энергии. 
В Схеме теплоснабжения не запланирован перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения (см. Главу 9 Обосновывающих материалов). 
Значения среднечасового и максимального часового расхода приведены таблицах ниже.

[bookmark: _Toc133257778][bookmark: _Toc164201766]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов не представлено.
[bookmark: _Toc133257779][bookmark: _Toc164201767][bookmark: _Toc227321641][bookmark: _Toc101782248]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В соответствии с п.п.35 и 36 Методических указаний и форм таблиц П.35.4 и П.35.5 нормативный часовой расход подпиточной воды определен как «Нормативные утечки теплоносителя», а фактический часовой расход подпиточной воды определен как «Всего подпитка тепловой сети». 
Нормативный часовой расход подпиточной (химически необработанной и не деаэрированной) воды для аварийного режима определен согласно п.6.22 СП 124.13330,2012 «Тепловые сети» в размере 2% от объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления. Значения указанных расходов приведены в таблице Таблица 51.
Фактический часовой расход подпиточной воды для аварийного режима формами таблиц П.35.4 и П.35.5 не определен, информацией о статистике подпитки при аварийных режимах разработчик не располагает. 
[bookmark: _Toc133257780][bookmark: _Toc164201768][bookmark: _Toc227321642][bookmark: _Toc101782249]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы
Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя в системе теплоснабжения разрабатываются с целью выявления резервов и дефицитов для планирования мероприятий по реконструкции или модернизации водоподготовительных установок. 
Производительность водоподготовительных установок должна компенсировать в эксплуатационном режиме затраты теплоносителя на собственные нужды источника тепловой энергии, потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и в системах теплопотребления, а также отпуск теплоносителя на нужды ГВС при открытой схеме или горячей воды при закрытой схеме с отдельной сетью ГВС. 
Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов представлены в таб. Таблица 51, Таблица 52.



Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref202043961]Таблица 51 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной с. Батурино

	Параметр
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000
	0,6000

	Срок службы
	лет
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473
	0,0473

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	т/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	--
	--
	--
	--
	--
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ
	т/ч
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527
	0,5527

	Доля резерва
	%
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11
	92,11



[bookmark: _Ref227186694]Таблица 52 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной п. Синий Утес

	Параметр
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	Срок службы
	лет
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб. м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953
	0,0953

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	т/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	--
	--
	--
	--
	--
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ
	т/ч
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048
	9,9048

	Доля резерва
	%
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05
	99,05



[bookmark: _Toc133257781][bookmark: _Toc164201769][bookmark: _Toc227321643]6.6. Результаты анализа качества воды
Результаты анализа качества исходной воды и воды не представлены.
[bookmark: _Toc101782252][bookmark: _Toc133257782][bookmark: _Toc164201770][bookmark: _Toc227321644]6.7. Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организации
Существующие и перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таб. Таблица 53.

[bookmark: _Ref133257744]Таблица 53 – Существующие и перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя, тыс. м3

	Источник
	Параметр
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Котельная с. Батурино
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268

	
	 - нормативные утечки теплоносителя в сетях 
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268
	0,4268

	
	 - сверхнормативный расход воды 
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Расход воды на ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Синий Утес
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247

	
	 - нормативные утечки теплоносителя в сетях 
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247
	0,7247

	
	 - сверхнормативный расход воды 
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Расход воды на ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
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[bookmark: _Toc227321645]6.8. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Актуализированы значения часовых расходов теплоносителя и объема подпитки тепловых сетей.
[bookmark: _Toc227321646]6.9. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Сравнительный анализ расчетных и фактических тепловых потерь теплоносителя не выполнялся ввиду отсутствия данных о фактических потерях теплоносителя.

[bookmark: _Toc164201771]

[bookmark: _Toc227321647]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc524886788][bookmark: _Toc72449079][bookmark: _Toc132984184][bookmark: _Toc164201772][bookmark: _Toc227321648]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.
 Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение в Спасском сельском поселении предусмотрено для существующей мало- и многоэтажной застройки, а также для общественно-деловых строений. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-2 эт.).
[bookmark: _Toc524886789][bookmark: _Toc72449080][bookmark: _Toc132984185][bookmark: _Toc164201773][bookmark: _Toc227321649]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc524886790][bookmark: _Toc72449081]На территории Спасского сельского поселения нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc132984186][bookmark: _Toc164201774][bookmark: _Toc227321650]7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения
На территории Спасского сельского поселения нет генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 N 212), анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36. В связи с отсутствием в Спасском сельском поселении по состоянию на 2024 год генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.
[bookmark: _Toc524886791][bookmark: _Toc72449082][bookmark: _Toc132984187][bookmark: _Toc164201775][bookmark: _Toc227321651]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
При актуализации Схемы теплоснабжения Спасского СП строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.	
	
[bookmark: _Toc132984188][bookmark: _Toc164201776][bookmark: _Toc227321652]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории Спасского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc524886793][bookmark: _Toc72449084][bookmark: _Toc132984190][bookmark: _Toc164201778][bookmark: _Toc227321653]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
[bookmark: _Toc512202962][bookmark: _Toc524886794][bookmark: _Toc72449085]	При разработке Схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc132984191][bookmark: _Toc164201779][bookmark: _Toc227321654]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc524886795][bookmark: _Toc72449086][bookmark: _Toc132984193][bookmark: _Toc164201780]	Реконструкция котельных с увеличением зон действия при включении в них зон действия других источников теплоснабжения не запланирована.
[bookmark: _Toc227321655]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения по переводу котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc72449087][bookmark: _Toc132984194][bookmark: _Toc164201781][bookmark: _Toc227321656][bookmark: _Toc524886796]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Спасского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc72449089][bookmark: _Toc132984195][bookmark: _Toc164201782][bookmark: _Toc227321657]7.10. Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc524886798][bookmark: _Toc72449090][bookmark: _Toc132984209][bookmark: _Toc164201783]В целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в рамках Схемы теплоснабжения предлагается замена водогрейных котлов котельной
с. Батурино в 2035 году.

[bookmark: _Toc227321658]7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод источников тепловой энергии в резерв не запланирован.
[bookmark: _Toc524886799][bookmark: _Toc72449091][bookmark: _Toc132984210][bookmark: _Toc164201784][bookmark: _Toc227321659]7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524886800][bookmark: _Toc72449092][bookmark: _Toc132984211][bookmark: _Toc164201785][bookmark: _Toc227321660]7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Балансы приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». Изменение установленной тепловой мощности и других параметров баланса в период планирования схемы теплоснабжения не запланировано.
[bookmark: _Toc524886801][bookmark: _Toc72449093][bookmark: _Toc132984212][bookmark: _Toc164201786][bookmark: _Toc227321661]7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc524886802][bookmark: _Toc72449094][bookmark: _Toc132984213][bookmark: _Toc164201787]В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться энергия ветра, солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Использование ветрогенераторов

Энергия ветра в течение длительного времени рассматривается в качестве экологически чистого неисчерпаемого источника энергии. В частности, существует возможность применения ветрогенераторов для получения тепловой энергии. Механическая энергия, получаемая за счет кинетической энергии ветра может быть использована для получения тепловой энергии путем вихревого движения больших масс воды, при использовании центробежных насосов и т.п. Эту теплоту затем можно аккумулировать и использовать для отопления, в технологических процессах и т.п. Наиболее экономически целесообразным в настоящее время является получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью тепловых электронасосов в тепло для обогрева жилья и получения горячей воды. 
При использовании ветрогенераторов следует решить ряд проблем, связанных с охраной окружающей среды. Также следует учитывать климатические условия и характеристики места установки генераторов. Согласно опубликованным в свободном доступе данным размещение ветрогенератов целесообразно в районах со среднегодовыми скоростями ветра более 6 м/с и на местности, близкой к долинам больших рек и водоемов. Проектирование ветроэнергетических систем для районов, не соответствующих описанным требованиям, требует дополнительного технико-экономическое обоснования.
Климат на рассматриваемой территории умеренно континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.
Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления (таблица Таблица 54).



[bookmark: _Ref227187251]Таблица 54 – Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Повторяемость, %
	9
	10
	11
	11
	33
	15
	7
	4



Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).
Ветровой режим отличается отсутствием сильных ветров и преобладанием слабых с переходом к умеренным. В течение года преобладают ветры юго-западного направления и западного. Наименьшая повторяемость ветров северо-восточного и восточного направлений. Штили отмечены в 6% от всех случаев. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,9 м/с, в январе преобладают ветры южного направления (V=6,6 м/сек.), в июле преобладают западные ветры (V=4,1 м/сек.).
Рельеф муниципального образования – Спасское сельское поселение имеет эрозионный характер, на территории распространены возвышенные полого-волнистые равнины с долинно-балочным расчленением (абсолютные высоты на юге района достигают 200 м). Глубина и резкость расчленения долинно-балочной сетью определяется главным образом удаленностью от Оки и ее притоков.
На основании приведенных данных можно заключить, что географическое положение Спасского сельского поселения не является благоприятным для размещения ветрогенераторов.

Использование солнечных коллекторов

Одним из альтернативных источников тепловой энергии является энергия Солнца. Преобразование солнечной энергии в тепловую производится путем нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения.
Эффективность использования гелиоустановок определяется параметрами облученности на территории размещения установки. Облученность земной поверхности зависит от географического расположения территории (широты). К районам с наиболее благоприятными условиями для солнечного теплоснабжения относятся республики Средней Азии и Кавказа, южные районы Украины и Казахстана, а также другие страны, характеризующиеся продолжительностью солнечного сияния 2200–3000 ч/год, а удельная солнечная радиация составляет 1200–1700 кВт·ч/м2.
На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32–33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха. 
С учетом параметров солнечного баланса Спасского сельского поселения можно сделать вывод о том, что площадь солнечных коллекторов для обеспечения теплоснабжения абонентов должна быть значительной, а стоимость и окупаемость гелиоустановок для выработки тепловой энергии при сопоставлении с традиционными источниками тепловой энергии свидетельствуют о целесообразности использования таких источников в условиях невозможности подключения к другим (например, газовым или угольным источникам тепловой энергии). С учетом этого использование солнечной энергии в качестве источников тепла на территории поселения не целесообразно. Однако, использование таких солнечной энергии может рассматриваться как дополнительный источник тепла в солнечные дни (летний период) в системах ГВС.

[bookmark: _Toc227321662]7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc524886803][bookmark: _Toc72449095][bookmark: _Toc132984214][bookmark: _Toc164201788]Так как развитие производства в Спасском СП в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.
[bookmark: _Toc227321663]7.17. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Показатели эффективности теплоснабжения рассчитаны в Части 4 Главы 1.
[bookmark: _Toc227321664]7.18. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Указанные мероприятия отсутствуют.
[bookmark: _Toc227321665]7.19. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
Утвержденной Схемой теплоснабжения предусматривалось строительство новой угольной котельной в с. Батурино установленной мощностью 2,55 МВт, текущей актуализацией предлагается реконструкция действующей пеллетной котельной.


[bookmark: _Toc164201789][bookmark: _Toc227321666]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc524886806][bookmark: _Toc72449098][bookmark: _Toc133008903][bookmark: _Toc164201790][bookmark: _Toc227321667]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, отсутствуют.
[bookmark: _Toc524886807][bookmark: _Toc72449099][bookmark: _Toc133008904][bookmark: _Toc164201791][bookmark: _Toc227321668]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc524886808][bookmark: _Toc72449100]Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 
[bookmark: _Toc133008905][bookmark: _Toc164201792][bookmark: _Toc227321669]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В рамках схемы теплоснабжения не предусматривается реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524886809][bookmark: _Toc72449101][bookmark: _Toc133008906][bookmark: _Toc164201793][bookmark: _Toc227321670]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524886810][bookmark: _Toc72449102][bookmark: _Toc133008907][bookmark: _Toc164201794][bookmark: _Toc227321671]8.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc133008908][bookmark: _Toc164201795][bookmark: _Toc227321672]8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 
[bookmark: _Toc227321673]8.7. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc524886813][bookmark: _Toc72449105][bookmark: _Toc133008910][bookmark: _Toc164201797][bookmark: _Toc164201798]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.

[bookmark: _Toc227321674]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
[bookmark: _Toc532577402]Реконструкция, строительство и (или) модернизации насосных станций и ЦТП не предусматривается.

[bookmark: _Toc227321675]8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Указанные мероприятия отсутствуют.

[bookmark: _Toc227321676]8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей отсутствуют.


[bookmark: _Toc227321677]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc133010706][bookmark: _Toc164201799][bookmark: _Toc227321678][bookmark: _Toc532577403][bookmark: _Toc72449108]9.1. Нормативно-правовая база перехода к закрытой схеме ГВС
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"" который вступил в силу 01.01.2022 года и был опубликован 10.01.2022 года, пункт 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается, утратил силу. В соответствии с новыми требованиями: 
1) пункт 2 статьи 19 изложен в следующей редакции:
"2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.";
2) пункт 2 статьи 32 дополнен словами ", если иное не предусмотрено федеральным законом".
Также ФЗ дополнен следующими 
1) часть 1 статьи 4 дополнен пунктом 155 следующего содержания:
"155) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";
2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);"
[bookmark: _Toc133010707][bookmark: _Toc164201800][bookmark: _Toc227321679]9.2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения 
Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения в рамках Схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения не предлагается.
[bookmark: _Toc532577404][bookmark: _Toc72449109][bookmark: _Toc133010708][bookmark: _Toc164201801][bookmark: _Toc227321680]9.3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования по отопительной нагрузке в рамках температурного графика.
[bookmark: _Toc532577405][bookmark: _Toc72449110][bookmark: _Toc133010709][bookmark: _Toc164201802][bookmark: _Toc227321681]9.4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой на территории Спасского сельского поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc532577406][bookmark: _Toc72449111][bookmark: _Toc133010710][bookmark: _Toc164201803][bookmark: _Toc227321682]9.5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод абонентов на закрытую систему ГВС не предусмотрен.
[bookmark: _Toc532577407][bookmark: _Toc72449112][bookmark: _Toc133010711][bookmark: _Toc164201804][bookmark: _Toc227321683]9.6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод абонентов на закрытую систему ГВС не предусмотрен.
[bookmark: _Toc532577408][bookmark: _Toc72449113][bookmark: _Toc133010712][bookmark: _Toc164201805][bookmark: _Toc227321684]9.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод абонентов на закрытую систему ГВС не предусмотрен.
[bookmark: _Toc227321685]9.8. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Изменения не выявлены.





[bookmark: _Toc164201806][bookmark: _Toc227321686]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc532577411][bookmark: _Toc72449116][bookmark: _Toc133270727][bookmark: _Toc164201807][bookmark: _Toc227321687]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению по котельным Спасского сельского поселения сформированы с учетом следующего:
· показатели на период с 2025 до 2035 гг принимались на уровне принятых значений при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2025–2026 гг.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода топлива, годовых значений расходов условного и натурального топлива источниками тепловой энергии в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения приведены ниже.
Динамика потребления условного топлива показана на рис. Рисунок 29.


[bookmark: _Ref202049543]Рисунок 29 – Прогнозная структура топливопотребления котельными Спасского сельского поселения


Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

[bookmark: _Toc465334725][bookmark: _Toc420880175][bookmark: _Toc420879046][bookmark: _Toc411003281][bookmark: _Toc405136646][bookmark: _Toc405136249][bookmark: _Toc403722356][bookmark: _Toc403722240][bookmark: _Toc403692978][bookmark: _Toc403691790][bookmark: _Toc466555976][bookmark: _Toc466140227][bookmark: _Toc466137472][bookmark: _Toc470813265]
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[bookmark: _Ref84430074][bookmark: _Toc507547898][bookmark: _Toc508714056][bookmark: _Toc514774648][bookmark: _Toc517029062][bookmark: _Toc520479248][bookmark: _Toc524886597][bookmark: _Toc524886825][bookmark: _Toc532577412][bookmark: _Toc18922449][bookmark: _Toc50322436][bookmark: _Toc53605076]Таблица 55 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, Гкал
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	910,51
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	910,51
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54

	 
	Всего по сельскому поселению
	 
	9 717,26
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30
	9 824,30



[bookmark: _Ref87432972]Таблица 56 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, кг условного топлива/Гкал
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	158,77
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16
	155,16

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	158,77
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80
	158,80

	 
	Всего по сельскому поселению
	 
	155,50
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54
	155,54



[bookmark: _Ref87433025][bookmark: _Ref89636281]Таблица 57 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, тонн условного топлива
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	144,56
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49
	1 366,49

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	144,56
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59
	161,59

	 
	Всего по сельскому поселению
	 
	1 511,05
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08
	1 528,08



[bookmark: _Ref87433060]Таблица 58 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, тонн (тыс. м3)
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, тонн (тыс. м3)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	264,62
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81
	1 210,81

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	264,62
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79
	295,79


[bookmark: _Ref87433105]
Таблица 59 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период на котельных Спасского сельского поселения, кг/час (м3/час)
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период, т/ч (м3/ч)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	83,52
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40
	593,40

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	83,52
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54




[bookmark: _Ref89636489][bookmark: _Ref89636491]Таблица 60 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период на котельных Спасского сельского поселения, кг/час (м3/час)
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период, т/ч (м3/ч)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	"ТКМ-400" с. Батурино
	пеллеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Котельная п. Синий Утес
	газ
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85

	 
	Всего по газовым котельным
	 
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85
	160,85

	 
	Всего по пеллетным котельным
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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[bookmark: _Toc532577419][bookmark: _Toc72449123][bookmark: _Toc133270728][bookmark: _Toc164201808][bookmark: _Toc227321688]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Toc532577423][bookmark: _Toc72449125][bookmark: _Toc133270729][bookmark: _Toc164201809]Нормативные запасы топлива по котельной п. Синий Утес представлены в таб. Таблица 61.

[bookmark: _Ref227231723]Таблица 61 – Нормативные запасы топлива по котельной п. Синий Утес
	№
	Организация
	Вид топлива
	Нормативы создания топлива, тонн

	
	
	
	Общий запас
	в том числе

	
	
	
	
	эксплуатаци-онный
	неснижаемый

	1
	ООО «Санатрий Синий Утес»
	Дизельное топливо
	23,8
	––
	23,8



[bookmark: _Toc227321689]10.3. Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
В качестве основного топлива на котельной п. Синий Утес используется природный газ, резервное топливо – дизельное топливо. На котельной с. Батурино основным и резервным топливом являются пеллеты.
Описание указанных видов топлива приводится в Части 8 Главы 1 Обосновывающих материалов.
Возобновляемые источники энергии для выработки тепловой энергии в настоящее время не используются и не планируются к использованию в горизонте планирования Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc133270730][bookmark: _Toc164201810][bookmark: _Toc227321690]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таб. Таблица 62.


[bookmark: _Ref84890840]


[bookmark: _Ref203509500]Таблица 62 – Информация о видах топлива
	N п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	 Доля потребления топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/м3

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	1
	Котельная
с. Батурино
	пеллеты
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	3 824,1

	2
	Котельная
п. Синий Утес
	газ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	7900,0


 


[bookmark: _Toc133270731][bookmark: _Toc164201811][bookmark: _Toc227321691]10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающим видом топлива (около 90 %) в структуре топливопотребления является газ.
[bookmark: _Toc133270732][bookmark: _Toc164201812][bookmark: _Toc227321692]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Спасского сельского поселения, предполагается развитие газификации.
[bookmark: _Toc164201813][bookmark: _Toc227321693]10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Изменения в перспективных топливных балансах обусловлены корректировкой базовых показателей, изменениями в предложениях по реконструкции источников тепловой энергии, а также корректировкой перспективной тепловой нагрузки.



[bookmark: _Toc164201814][bookmark: _Toc227321694]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc121126215][bookmark: _Toc201844600][bookmark: _Toc227321695][bookmark: _Toc527450349][bookmark: _Toc532577436][bookmark: _Toc72449138]11.1. Общие положения
[bookmark: _Toc2361452]Расчет показателей надежности системы теплоснабжения муниципального образования «Спасское сельское поселение» осуществлен на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Приложение 18), приказа Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», а также МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации 06.09.2000 № 203.
Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений по условиям обеспечения надежности на:
· высоконадежные;
· надежные;
· малонадежные;
· ненадежные.
Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений.
Для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск тепла, динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.
Определение указанных показателей производится в течение всего времени эксплуатации систем коммунального теплоснабжения.
Анализ полученных результатов используется как при долгосрочном планировании, так и при разработке конкретных мероприятий по подготовке к очередному отопительному периоду.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.


[bookmark: _Toc535409613][bookmark: _Toc83719311][bookmark: _Toc121126216][bookmark: _Toc201844601][bookmark: _Toc227321696]11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не представлены.
[bookmark: _Toc535409614][bookmark: _Toc83719312][bookmark: _Toc121126217][bookmark: _Toc201844602][bookmark: _Toc227321697][bookmark: sub_1732]11.3. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc535409615][bookmark: _Toc83719313][bookmark: _Toc121126218][bookmark: _Toc201844603][bookmark: sub_1733]Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) и их восстановлению не представлены.
[bookmark: _Toc227321698]11.4. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
[bookmark: _Toc535409616][bookmark: _Toc83719314][bookmark: sub_1734]Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации 06.09.2000 № 203, в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта с точки зрения надежности могут быть оценены как:
- высоконадежные – более 0,9;
- надежные – 0,75 - 0,89;
- малонадежные – 0,5 – 0,74;
- ненадежные – менее 0,5.
Степень надежности источников теплоснабжения Спасского сельского поселения оценивается как надежная.
[bookmark: _Toc121126219][bookmark: _Toc201844604][bookmark: _Toc227321699]11.5. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc535409617][bookmark: _Toc83719315]Оценка степени надежности источников теплоснабжения Спасского сельского поселения осуществлялась в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 2021 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Результаты оценки надежности представлены в табл. Таблица 63.

[bookmark: _Ref201838711]Таблица 63 – Оценка надежности источников теплоснабжения Спасского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Стационарная вероятность рабочего состояния сети

	1
	Котельная с. Батурино
	0,89587

	2
	Котельная п. Синий Утес
	0,88471



[bookmark: _Toc121126220][bookmark: _Toc201844605][bookmark: _Toc227321700]11.6. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc83719316]Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающих организаций, не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.
[bookmark: _Toc201844606][bookmark: _Toc227321701]11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности
Предложения по данному пункту отсутствуют.
[bookmark: _Toc201844607][bookmark: _Toc227321702]11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности
Предложения по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предоставлены в Главе 8.
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения муниципального образования «Спасское сельское поселение» предусматривается включение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей по каждому источнику теплоснабжения в федеральные и государственные программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства с привлечением бюджетного финансирования.
Указанные мероприятия в рассматриваемой схеме не рассматриваются.
[bookmark: _Toc201844608][bookmark: _Toc227321703]11.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)
Мероприятия не предусмотрены, т.к. отсутствуют источники тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.
[bookmark: _Toc121126221][bookmark: _Toc201844609][bookmark: _Toc227321704]11.10. Предложения по обеспечению надежности систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc200013886]Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Предложения по данному пункту отсутствуют.

[bookmark: _Toc200013887]Установка резервного оборудования
[bookmark: _Toc200013888]Предложения по данному пункту отсутствуют.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
[bookmark: _Toc200013889]Предложения по данному пункту отсутствуют.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Резервирование тепловых сетей смежных районов сельского поселения как мероприятие, обеспечивающее надежное теплоснабжение потребителей при возникновении аварийных отключений как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения не используется.

[bookmark: _Toc200013890]Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc200013891]Установка баков-аккумуляторов
Установка баков-аккумуляторов в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc200013892]
Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей
Предложения по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.
[bookmark: _Toc201844610][bookmark: _Toc227321705]11.11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Изменения в показателях надежности не выявлены.





[bookmark: _Toc164201827][bookmark: _Toc227321706]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc532577437][bookmark: _Toc72449140][bookmark: _Toc227321707][bookmark: _Toc532577447][bookmark: _Toc72449182][bookmark: _Toc532577438][bookmark: _Toc72449141]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc517249653][bookmark: _Toc532577439][bookmark: _Toc18922475]
[bookmark: _Toc50322465]Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· расчеты эффективности инвестиций;
· расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
На основании материалов, приведенных в Главе 8 (предложения по реконструкции источников тепловой энергии отсутствуют), сформирован перечень мероприятий для муниципального образования. Перечень мероприятий с графиком финансирования по годам приведен в табл. Таблица 64 с указанием ориентировочной стоимости. 
Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. 


Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района
Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref202122887]Таблица 64 – Определение затрат на реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.
	№ проекта
	Наименование
	Итого 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	001.00.00.000.000.000
	Группа проектов №001 ЕТО МУП «Техник»

	
	Всего стоимость проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	Группа проектов "Источники тепловой энергии"

	 001.02.00.000
	Всего стоимость группы проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	Подгруппа проектов «Техническое перевооружение и реконструкция источников тепловой энергии» 

	001.02.02.000
	Всего стоимость группы проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	001.02.02.001
	Замена котлов на котельной с. Батурино
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9






[bookmark: _Toc527450350][bookmark: _Toc532577443][bookmark: _Toc72449178][bookmark: _Toc227321708]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям. Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.
Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.
Законодательно закрепленными механизмами привлечения инвестиций в государственный сектор теплоснабжения являются концессия или аренда. Последняя в соответствии со ст. 28.1 ФЗ-190 «О теплоснабжении» ограничена только объектами, эксплуатируемыми менее 5 лет, для которых не требуется модернизация. Передача имущества в эксплуатацию в форме закрепления на праве хозяйственного ведения также не представляется возможной.
Концессия представляет собой форму государственно-частного партнерства, которая предусматривает получение частным инвестором во владение и пользование государственного (или муниципального) имущества на определенный срок, в течение которого он должен за свой счет создать и (или) реконструировать полученное имущество и осуществлять эффективное управление таким имуществом.
Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
	
[bookmark: _Toc527450351][bookmark: _Toc532577444][bookmark: _Toc72449179][bookmark: _Toc227321709]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Мероприятия, планируемые по реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения Спасского СП, обусловлены выполнениями требований контролирующих органов и для поддержания тепловых сетей в работоспособном состоянии и снижения уровня износа. В связи с этим оценка эффективности инвестиций не проводилась.

[bookmark: _Toc527450352][bookmark: _Toc532577445][bookmark: _Toc72449180][bookmark: _Toc227321710]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитываются для теплоснабжающей организации, осуществляющей централизованное теплоснабжение как результат влияния предлагаемых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.
Расчет ценовых последствий для потребителей выполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства:
· методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;
· основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
· федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· на основании данных представленных организацией.
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определяется с учетом ежегодных изменений следующих показателей:
- отпуск тепловой энергии в сеть;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях.
Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.
Затраты на топливо определяются исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 Схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 г. (Актуализация на 2027 год).
Тарифно-балансовая модель систем теплоснабжения Спасского сельского поселения представлена в таб. Таблица 80.

[bookmark: _Toc527450353][bookmark: _Toc532577446][bookmark: _Toc72449181][bookmark: _Toc227321711]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. Изменения в структуре предложений в части источников тепловой энергии и тепловых сетей описаны в Главах 7 и 8, соответственно.



[bookmark: _Toc227321712]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc133315950][bookmark: _Toc201844618][bookmark: _Toc227321713][bookmark: _Toc532577448][bookmark: _Toc72449183]13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Данные о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не представлены.
[bookmark: _Toc133315951][bookmark: _Toc201844619][bookmark: _Toc227321714]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не зафиксированы.
[bookmark: _Toc133315952][bookmark: _Toc201844620][bookmark: _Toc227321715]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии источниками тепловой энергии Спасского сельского поселения приведен в табл. Таблица 65.
Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения
Томского района Томской области до 2035 г. (Актуализация на 2027 год)
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[bookmark: _Ref198223311][bookmark: _Ref87442665][bookmark: _Ref84430915]Таблица 65 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками Спасского сельского поселения, кг условного топлива/Гкал
	ЕТО
	Источники в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МУП "Техник"
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09

	ООО "Санаторий Синий Утес"
	Котельная
п. Синий Утес
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	157,65
	156,31
	156,66
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37



[bookmark: _Toc133315953][bookmark: _Toc201844621][bookmark: _Toc227321716]13.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в табл. Таблица 66.
[bookmark: _Ref198282558]
[bookmark: _Ref203509563]Таблица 66 – Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м
	ЕТО
	Источники в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МУП "Техник"
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Отношение величины нормативных потерь к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	ООО "Санаторий Синий Утес"
	Котельная
п. Синий Утес
	Отношение величины нормативных потерь к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80


[bookmark: _Toc133315954][bookmark: _Toc201844622][bookmark: _Toc227321717]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Значение коэффициентов использования установленной тепловой мощности приведены в табл. Таблица 67.
[bookmark: _Ref198283307]Таблица 67 – Значения коэффиециента использования установленной тепловой мощности
	ЕТО
	Источники в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МУП "Техник"
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	28,0%
	26,5%
	29,5%
	30,2%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%

	ООО "Санаторий Синий Утес"
	Котельная
п. Синий Утес
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	26,9%
	26,2%
	26,3%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%
	29,2%



[bookmark: _Toc133315955][bookmark: _Toc201844623][bookmark: _Toc227321718]13.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке
Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузке, приведены в табл. Таблица 68.
[bookmark: _Ref198283538]Таблица 68 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, кв. м/Гкал/ч
	ЕТО
	Источники в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МУП "Техник"
	"ТКМ-400"
с. Батурино
	Удельная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28

	ООО "Санаторий Синий Утес"
	Котельная
п. Синий Утес
	Удельная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
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[bookmark: _Toc133315956][bookmark: _Toc201844624][bookmark: _Toc227321719]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
На территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc133315957][bookmark: _Toc201844625][bookmark: _Toc227321720]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
На территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc133315958][bookmark: _Toc201844626][bookmark: _Toc227321721]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc133315959][bookmark: _Toc201844627][bookmark: _Toc227321722]13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
Доля отпущенной по приборам учета тепловой энергии в общем объеме полезного отпуска в 2025 году составила 34,7 % в системе теплоснабжения п. Синий Утес.


[bookmark: _Toc133315960]13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей не представлен.
[bookmark: _Toc133315961][bookmark: _Toc201844628][bookmark: _Toc227321723]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, не рассчитаны в связи с недостаточностью исходных данных.

[bookmark: _Toc133315962][bookmark: _Toc201844629][bookmark: _Toc227321724]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
[bookmark: _Toc133315963][bookmark: _Toc201844630]Реконструкция источников тепловой энергии не запланирована.
[bookmark: _Toc227321725]13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства российской федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства российской федерации о естественных монополиях
На территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

[bookmark: _Toc227321726]13.15. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (тепловой нагрузки) в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (тепловой нагрузки) в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения приведены в таб. Таблица 69–Таблица 71.
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[bookmark: _Ref203325460]Таблица 69 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах централизованного теплоснабжения Спасского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.:
	[image: ]
	м2
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	661,43
	722,55
	804,37
	873,33
	940,16
	1006,16
	1074,23
	1142,31
	1210,38
	1278,45
	1346,53

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	м2
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26
	28,26

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034
	4,6034

	3.1
	в жилищном фонде, т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433

	3.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586
	3,5586

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321
	2,6321

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	7961,91
	7479,17
	7337,56
	7413,55
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91
	7961,91

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал
	2144,12
	2201,91
	2143,74
	2135,89
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	1239,12
	1272,51
	1238,90
	1234,36
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	905,01
	929,40
	904,84
	901,53
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01

	4.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	5817,79
	5277,26
	5193,82
	5277,66
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79
	5817,79

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	4486,75
	4086,90
	4030,07
	4110,02
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75
	4486,75

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	1331,04
	1190,36
	1163,74
	1167,63
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,18702
	0,19206
	0,18699
	0,18630
	0,00324
	0,00297
	0,00267
	0,00246
	0,00228
	0,00213
	0,00200
	0,00188
	0,00177
	0,00168
	0,00159

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С×сут
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	2,89E-05
	2,97E-05
	2,89E-05
	2,88E-05
	5,00E-07
	4,58E-07
	4,12E-07
	3,79E-07
	3,52E-07
	3,29E-07
	3,08E-07
	2,90E-07
	2,73E-07
	2,59E-07
	2,46E-07

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013
	0,00013

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585
	0,3585

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	166,96
	171,46
	166,93
	166,32
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96
	166,96

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,771
	0,753
	0,743
	0,744
	0,733
	0,720
	0,707
	0,695
	0,683
	0,672
	0,661
	0,651
	0,640
	0,630
	0,621

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	0,771
	0,753
	0,743
	0,744
	0,733
	0,720
	0,707
	0,695
	0,683
	0,672
	0,661
	0,651
	0,640
	0,630
	0,621


Таблица 70 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия котельной с. Батурино
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.:
	[image: ]
	м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	м2
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	3.1
	в жилищном фонде, т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	565,59
	580,17
	601,76
	670,25
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	565,59
	580,17
	601,76
	670,25
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	565,59
	580,17
	601,76
	670,25
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59
	565,59

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С×сут
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05
	7,33E-05

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	2,23E-05
	2,28E-05
	2,37E-05
	2,64E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05
	2,23E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004
	0,2004

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


[bookmark: _Ref227236471]Таблица 71 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия котельной п. Синий Утес
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.:
	[image: ]
	м2
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46
	11,46

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	м2
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34
	24,34

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	3.1
	в жилищном фонде, т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448
	1,0448

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014
	0,8014

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433
	0,2433

	3.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал/ч
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713
	3,2713

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447
	2,3447

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266
	0,9266

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	7396,32
	6899,00
	6735,80
	6743,30
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32
	7396,32

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал
	2144,12
	2201,91
	2143,74
	2135,89
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12
	2144,12

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	1239,12
	1272,51
	1238,90
	1234,36
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12
	1239,12

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	905,01
	929,40
	904,84
	901,53
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01
	905,01

	4.2
	в общественно-деловом фонде и прочей застройке т.ч.:
	[image: ]
	Гкал
	5252,20
	4697,09
	4592,06
	4607,41
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20
	5252,20

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал
	3921,16
	3506,73
	3428,32
	3439,78
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16
	3921,16

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал
	1331,04
	1190,36
	1163,74
	1167,63
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04
	1331,04

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,18702
	0,19206
	0,18699
	0,18630
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702
	0,18702

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С×сут
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4
	6477,4

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	2,89E-05
	2,97E-05
	2,89E-05
	2,88E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05
	2,89E-05

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04
	1,34E-04

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С×сут)
	3,33E-05
	2,98E-05
	2,91E-05
	2,92E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05
	3,33E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	187,95
	193,01
	187,92
	187,23
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95
	187,95

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	7,057
	7,203
	7,110
	7,113
	7,011
	6,886
	7,013
	7,135
	7,253
	7,367
	7,477
	7,584
	7,687
	7,787
	7,711

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/чел/год
	7,057
	7,203
	7,110
	7,113
	7,011
	6,886
	7,013
	7,135
	7,253
	7,367
	7,477
	7,584
	7,687
	7,787
	7,711



[bookmark: _Toc227321727]13.16. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной приведены в таб. Таблица 72–Таблица 74.

[bookmark: _Ref203325478]Таблица 72 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных Спасского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обознач. показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840
	3,7840

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	5,4112
	5,4112
	5,3758
	5,3739
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287
	5,5287

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	-45%
	-45%
	-44%
	-44%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%
	-48%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	н/д
	8 824,5
	8 592,8
	8 687,9
	9 592,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0
	9 699,0

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	н/д
	157,79
	156,57
	157,54
	157,53
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива 
	КИТТ
	%
	н/д
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности 
	ЧЧИТМ
	час/год
	н/д
	2363
	2301
	2326
	2568
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596
	2596

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/ тыс.чел
	14,5
	14,4
	14,6
	14,7
	14,4
	14,1
	14,4
	14,6
	14,9
	15,1
	15,3
	15,6
	15,8
	16,0
	15,8

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%




Таблица 73 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной с. Батурино
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обознач. показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	0,4163
	0,4163
	0,3809
	0,3791
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617
	0,4617

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	-21%
	-21%
	-11%
	-11%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%
	-34%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	н/д
	840,48
	797,54
	884,23
	908,65
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	н/д
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09
	159,09

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива 
	КИТТ
	%
	н/д
	90%
	90%
	90%
	90,0%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности 
	ЧЧИТМ
	час/год
	н/д
	2449
	2324
	2580
	2647
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958
	2958

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/ тыс.чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Ref227236606]Таблица 74 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной п. Синий Утес
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обознач. показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400
	3,4400

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	4,9948
	4,9948
	4,9949
	4,9947
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671
	5,0671

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	-47%
	-47%
	-47%
	-47%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%
	-49%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	н/д
	7 984,04
	7 795,30
	7 803,70
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	н/д
	157,65
	156,31
	156,66
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива 
	КИТТ
	%
	н/д
	92%
	93%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности 
	ЧЧИТМ
	час/год
	н/д
	2354
	2298
	2301
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560
	2560

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/ тыс.чел
	13,2
	13,1
	13,3
	13,3
	13,1
	12,8
	13,1
	13,3
	13,5
	13,7
	13,9
	14,1
	14,3
	14,5
	14,4

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc227321728]13.17. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей приведены в таб. Таблица 75.

[bookmark: _Ref203325515]Таблица 75 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зонах действия котельных Спасского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0

	1.1.
	магистральных
	
	м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	распределительных 
	
	м
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0
	5598,0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м2
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9

	2.1
	 магистральных 
	
	м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	 распределительных
	
	м2
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9
	638,9

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.1.
	 магистральных 
	
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.2
	 распределительных
	
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения 
	
	м2/чел
	2,103
	2,090
	2,119
	2,128
	2,089
	2,052
	2,090
	2,126
	2,161
	2,195
	2,228
	2,260
	2,291
	2,320
	2,298

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка 
	
	Гкал/ч
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
	м2/Гкал/ч
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79
	138,79

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
	тыс. Гкал
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1

	7.1.
	магистральных
	
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.
	распределительных
	
	тыс. Гкал
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1
	1630,1

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	#ДЕЛ/0!
	18,5%
	19,0%
	18,8%
	17,0%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%
	16,8%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
	Гкал/м
	0,00
	1,58
	1,53
	1,55
	1,71
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	
	ед./год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.1.
	магистральных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.2
	распределительных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14.
	Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
	тонн/ч
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
	тонн/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
	тонн/Гкал
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98
	19,98

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
	млн кВт-ч
	н/д
	0,191
	0,109
	0,158
	0,159
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	
	кВт-ч/Гкал
	н/д
	21,59
	12,73
	18,14
	16,53
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29
	16,29



Таблица 76 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне действия котельной с. Батурино
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0

	1.1.
	магистральных
	
	м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	распределительных 
	
	м
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0
	1222,0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м2
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4

	2.1
	 магистральных 
	
	м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	 распределительных
	
	м2
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
	лет
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	3.1.
	 магистральных 
	
	лет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	 распределительных
	
	лет
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения 
	
	м2/чел
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка 
	
	Гкал/ч
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874
	0,2874

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
	м2/Гкал/ч
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28
	624,28

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
	тыс. Гкал
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06

	7.1.
	магистральных
	
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2.
	распределительных
	
	тыс. Гкал
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	#ДЕЛ/0!
	40,8%
	43,0%
	38,8%
	37,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%
	33,8%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
	Гкал/м
	0,00
	0,69
	0,65
	0,72
	0,74
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	
	ед./год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.1.
	магистральных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.2
	распределительных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14.
	Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
	тонн/ч
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
	тонн/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
	тонн/Гкал
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18
	55,18

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763
	0,0763

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
	млн кВт-ч
	н/д
	0,015
	0,033
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	
	кВт-ч/Гкал
	н/д
	17,30
	40,78
	18,43
	17,91
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02
	16,02



Таблица 77 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне действия котельной п. Синий Утес
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0

	1.1.
	магистральных
	
	м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	распределительных 
	
	м
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0
	4376,0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	
	м2
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5

	2.1
	 магистральных 
	
	м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	 распределительных
	
	м2
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5
	459,5

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
	лет
	38,1
	39,1
	40,1
	41,1
	42,1
	43,1
	44,1
	45,1
	46,1
	47,1
	48,1
	49,1
	50,1
	51,1
	52,1

	3.1.
	 магистральных 
	
	лет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	 распределительных
	
	лет
	38,1
	39,1
	40,1
	41,1
	42,1
	43,1
	44,1
	45,1
	46,1
	47,1
	48,1
	49,1
	50,1
	51,1
	52,1

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения 
	
	м2/чел
	1,512
	1,503
	1,524
	1,530
	1,502
	1,476
	1,503
	1,529
	1,554
	1,579
	1,602
	1,625
	1,647
	1,669
	1,652

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка 
	
	Гкал/ч
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160
	4,3160

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
	м2/Гкал/ч
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46
	106,46

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
	тыс. Гкал
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00

	7.1.
	магистральных
	
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2.
	распределительных
	
	тыс. Гкал
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00
	1287,00

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
	%
	н/д
	16,1%
	16,5%
	16,5%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
	Гкал/м
	0,00
	1,82
	1,78
	1,78
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	
	ед./год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.1.
	магистральных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.2
	распределительных
	
	ед./км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
	тонн/ч
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
	тонн/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
	тонн/Гкал
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
	тонн/ч
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296
	0,1296

	19.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
	млн кВт-ч
	н/д
	0,176
	0,077
	0,141
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	20.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	
	кВт-ч/Гкал
	н/д
	22,04
	9,86
	18,11
	16,39
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32




[bookmark: _Toc227321729]13.18. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения 

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения, приведены в таб. Таблица 78, Таблица 79.

[bookmark: _Ref227316172]Таблица 78 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения с. Батурино
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Освоение инвестиций (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	В процентах от плана
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети (без мероприятий по переводу на закрытую ГВС), без НДС
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Всего накопленным итогом (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,58

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Источники инвестиций
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Собственные средства (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Средства бюджетов (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,58

	11.4
	Прочие источники (без учета НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Тариф
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
	руб./Гкал.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
	руб./Гкал.
	4218,37
	9754,01
	8393,20
	7076,63
	7380,51
	6 919,98
	6 919,98
	8 111,35
	8 111,35
	8 717,47
	8 717,47
	9 369,73
	9 369,73
	10 071,69
	10 071,69

	13.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	
	%
	x
	2,312
	0,860
	0,843
	1,043
	0,938
	1,332
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093



[bookmark: _Ref227316173]Таблица 79 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения п. Синий Утес
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Освоение инвестиций (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	В процентах от плана
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети (без мероприятий по переводу на закрытую ГВС), без НДС
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Всего накопленным итогом (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Источники инвестиций
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Собственные средства (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Средства бюджетов (без учета НДС)
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	Прочие источники (без учета НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Тариф
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
	руб./Гкал.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
	руб./Гкал.
	1795.20
	1865.65
	2070,88
	1963,58
	2 191,35
	2 742,35
	2 563,89
	2 928,21
	2 840,48
	3 249,95
	3 151,42
	3 612,07
	3 249,86
	3 187,01
	3 132,27

	13.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	
	%
	x
	1,039
	1,110
	0,948
	1,116
	1,251
	1,000
	1,142
	1,000
	1,144
	1,000
	1,146
	1,000
	1,000
	1,000
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[bookmark: _Toc201844631][bookmark: _Toc227321730]13.19. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения в актуализированной Схеме теплоснабжения рассчитаны впервые.
[bookmark: _Toc532577450][bookmark: _Toc72449185]

[bookmark: _Toc227321731]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Toc532577451][bookmark: _Toc72449186][bookmark: _Toc227321732]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения Спасского СП на выработку и передачу тепловой энергии приведены в таб. Таблица 80, Таблица 81.

[bookmark: _Toc532577452][bookmark: _Toc72449187][bookmark: _Toc227321733]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения Спасского сельского поселения приведена в таб. Таблица 80, Таблица 81.
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[bookmark: _Ref202083468]Таблица 80 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей с. Батурино
	№ п/п
	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Баланс
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54
	1 017,54

	2
	Собственные нужды источника тепла
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	3
	Отпуск с коллекторов источника
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68

	4
	Покупная энергия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Отпуск в сеть
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68
	1 015,68

	6
	Потери
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06
	343,06

	7
	Потребители из сети
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63

	8
	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63

	8.1
	Собственное потребление
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.2
	Реализация сторонним потребителям
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63
	672,63

	Смета расходов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 Индекс изменения операционных расходов 
	1,043
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	1
	 Индекс потребительских цен 
	1,054
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	 Индекс изменения операционных расходов 
	1,043
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	II
	Операционные (подконтрольные расходы)
	1 137 564,15
	1 183 066,71
	1 218 085,49
	1 254 140,82
	1 291 263,39
	1 329 484,78
	1 368 837,53
	1 409 355,12
	1 451 072,04
	1 494 023,77

	III
	Неподконтрольные расходы
	375 238,26
	386 927,65
	398 748,32
	410 933,62
	423 494,92
	436 443,99
	449 792,94
	463 554,28
	477 740,91
	492 366,15

	3.1
	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.2
	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3
	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.1
	налог на имущество организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.2
	земельный налог
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.3
	транспортный налог
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.4
	водный налог
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.5
	прочие налоги
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.4
	иные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	отчисления на социальные нужды всего, в том числе: 
	325 193,05
	334 818,77
	344 729,40
	354 933,39
	365 439,42
	376 256,43
	387 393,62
	398 860,47
	410 666,74
	422 822,48

	3.4.1
	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала
	268 889,64
	276 848,78
	285 043,50
	293 480,79
	302 167,82
	311 111,99
	320 320,90
	329 802,40
	339 564,55
	349 615,66

	3.4.2
	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала 
	56 303,41
	57 969,99
	59 685,90
	61 452,61
	63 271,60
	65 144,44
	67 072,72
	69 058,07
	71 102,19
	73 206,82

	3.4.а
	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	3.4.b
	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	3.5
	расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.1
	амортизация основных средств 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.2
	амортизация прочего имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	другие обосновывающие расходы, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1
	расходы на обслуживание заемных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	расходы на услуги банков
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Прочие неподконтрольные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.9
	Единый налог при УСН
	50 045,21
	52 108,88
	54 018,92
	56 000,22
	58 055,50
	60 187,56
	62 399,33
	64 693,81
	67 074,17
	69 543,67

	3.10
	Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	3 541 763,87
	3 693 002,86
	3 839 076,87
	3 990 948,06
	4 148 847,44
	4 313 015,27
	4 483 701,41
	4 661 165,77
	4 845 678,63
	5 037 521,14

	4.1
	Расходы на топливо (основное)
	3 354 147,36
	3 488 313,25
	3 624 357,47
	3 765 707,41
	3 912 570,00
	4 065 160,23
	4 223 701,48
	4 388 425,83
	4 559 574,44
	4 737 397,84

	4.2
	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	187 616,51
	204 689,61
	214 719,40
	225 240,65
	236 277,45
	247 855,04
	259 999,94
	272 739,93
	286 104,19
	300 123,30

	4.3.1
	электрическая энергия, в том числе: 
	187 616,51
	204 689,61
	214 719,40
	225 240,65
	236 277,45
	247 855,04
	259 999,94
	272 739,93
	286 104,19
	300 123,30

	4.3.1.1
	на технологические нужды ээ
	187 616,51
	204 689,61
	214 719,40
	225 240,65
	236 277,45
	247 855,04
	259 999,94
	272 739,93
	286 104,19
	300 123,30

	4.3.1.2
	на хозяйственные нужды ээ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2
	покупная тепловая энергия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2.1
	на технологические нужды тэ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2.2
	на хозяйственные нужды тэ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Расходы на холодную воду
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.1
	объем холодной воды на технологические нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.2
	тариф на холодную воду
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Расходы на теплоноситель
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.1
	объем теплоносителя на технологические нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.2
	тариф на теплоноситель
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Прибыль
	0,00
	[bookmark: RANGE!M81:R98]0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Нормативный уровень прибыли
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VI
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:
	-400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	-400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VII
	Величина выравнивания НВВ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VIII
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	4 654 566,28
	5 262 997,23
	5 455 910,68
	5 656 022,50
	5 863 605,75
	6 078 944,04
	6 302 331,89
	6 534 075,18
	6 774 491,58
	7 023 911,06

	Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Одноставочный тариф, в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1 полугодие
	6 919,98
	6 919,98
	8 111,35
	8 111,35
	8 717,47
	8 717,47
	9 369,73
	9 369,73
	10 071,69
	10 071,69

	
	2 полугодие
	6 919,98
	9 216,46
	8 111,35
	8 866,65
	8 717,47
	9 530,25
	9 369,73
	10 244,43
	10 071,69
	11 013,11

	
	темп изменения
	
	1,332
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093
	1,000
	1,093




[bookmark: _Ref227272838]Таблица 81 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей п. Синий Утес
	№ п/п
	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Баланс
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75
	8 806,75

	2
	Собственные нужды источника тепла
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44

	3
	Отпуск с коллекторов источника
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32

	4
	Покупная энергия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Отпуск в сеть
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32
	8 683,32

	6
	Потери
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00
	1 287,00

	7
	Потребители из сети
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32

	8
	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32
	7 396,32

	8.1
	Собственное потребление
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14
	4 237,14

	8.2
	Реализация сторонним потребителям
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18
	3 159,18

	Смета расходов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 Индекс изменения операционных расходов 
	1,043
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	1
	 Индекс потребительских цен 
	1,054
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	5
	 Индекс изменения операционных расходов 
	1,043
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	II
	Операционные (подконтрольные расходы)
	5 507 889,41
	5 728 204,99
	5 897 759,86
	6 072 333,55
	6 252 074,62
	6 437 136,03
	6 627 675,26
	6 823 854,44
	7 025 840,53
	7 233 805,41

	III
	Неподконтрольные расходы
	1 579 187,78
	1 618 247,23
	1 658 481,00
	1 699 924,59
	1 742 614,57
	1 786 588,60
	1 831 885,52
	1 878 545,33
	1 926 609,27
	1 976 119,80

	3.1
	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	37 116,78
	37 420,38
	37 736,13
	38 064,50
	38 406,01
	38 761,18
	39 130,55
	39 514,70
	39 914,22
	40 329,72

	3.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89
	300,89

	3.3.2
	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	7 590,00
	7 893,60
	8 209,34
	8 537,72
	8 879,23
	9 234,40
	9 603,77
	9 987,92
	10 387,44
	10 802,94

	3.3.3
	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции 
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89
	29 225,89

	3.3.3.1
	налог на имущество организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.2
	земельный налог
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00
	27 528,00

	3.3.3.3
	транспортный налог
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89
	1 697,89

	3.3.3.4
	водный налог
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.5
	прочие налоги
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.4
	иные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	отчисления на социальные нужды всего, в том числе: 
	1 260 556,17
	1 297 868,64
	1 336 285,55
	1 375 839,60
	1 416 564,45
	1 458 494,76
	1 501 666,20
	1 546 115,52
	1 591 880,54
	1 639 000,21

	3.4.1
	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала
	1 167 300,62
	1 201 852,72
	1 237 427,56
	1 274 055,42
	1 311 767,46
	1 350 595,78
	1 390 573,41
	1 431 734,38
	1 474 113,72
	1 517 747,49

	3.4.2
	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала 
	93 255,55
	96 015,91
	98 857,98
	101 784,18
	104 796,99
	107 898,98
	111 092,79
	114 381,14
	117 766,82
	121 252,72

	3.4.а
	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	3.4.b
	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	3.5
	расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18

	3.6.1
	амортизация основных средств 
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18
	245 430,18

	3.6.2
	амортизация прочего имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	другие обосновывающие расходы, в том числе
	36 084,64
	37 528,03
	39 029,15
	40 590,31
	42 213,93
	43 902,48
	45 658,58
	47 484,92
	49 384,32
	51 359,69

	3.7.1
	расходы на обслуживание заемных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	расходы на услуги банков
	36 084,64
	37 528,03
	39 029,15
	40 590,31
	42 213,93
	43 902,48
	45 658,58
	47 484,92
	49 384,32
	51 359,69

	3.8
	Прочие неподконтрольные расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.9
	Налог на прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	10 629 723,12
	11 616 922,35
	12 400 188,64
	13 236 833,17
	14 130 521,97
	15 085 174,25
	16 104 980,00
	15 334 626,62
	14 619 696,56
	13 957 332,88

	4.1
	Расходы на топливо (основное)
	9 344 013,52
	10 216 986,19
	10 932 175,22
	11 697 427,49
	12 516 247,41
	13 392 384,73
	14 329 851,66
	13 473 149,18
	12 667 664,19
	11 910 334,69

	4.2
	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
	1 230 249,26
	1 342 201,94
	1 407 969,84
	1 476 960,36
	1 549 331,42
	1 625 248,66
	1 704 885,84
	1 788 425,25
	1 876 058,09
	1 967 984,93

	4.3.1
	электрическая энергия, в том числе: 
	1 230 249,26
	1 342 201,94
	1 407 969,84
	1 476 960,36
	1 549 331,42
	1 625 248,66
	1 704 885,84
	1 788 425,25
	1 876 058,09
	1 967 984,93

	4.3.1.1
	на технологические нужды ээ
	1 227 465,04
	1 339 164,36
	1 404 783,41
	1 473 617,80
	1 545 825,07
	1 621 570,50
	1 701 027,45
	1 784 377,80
	1 871 812,31
	1 963 531,11

	4.3.1.2
	на хозяйственные нужды ээ
	2 784,22
	3 037,59
	3 186,43
	3 342,56
	3 506,35
	3 678,16
	3 858,39
	4 047,45
	4 245,78
	4 453,82

	4.3.2
	покупная тепловая энергия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2.1
	на технологические нужды тэ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2.2
	на хозяйственные нужды тэ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Расходы на холодную воду
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.1
	объем холодной воды на технологические нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.2
	тариф на холодную воду
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Расходы на теплоноситель
	55 460,34
	57 734,21
	60 043,58
	62 445,32
	64 943,13
	67 540,86
	70 242,49
	73 052,19
	75 974,28
	79 013,25

	4.5.1
	объем теплоносителя на технологические нужды
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00
	812,00

	4.5.2
	тариф на теплоноситель
	68,30
	71,10
	73,95
	76,90
	79,98
	83,18
	86,51
	89,97
	93,56
	97,31

	V
	Прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Нормативный уровень прибыли
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VI
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:
	-6 968,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	-6 968,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VII
	Величина выравнивания НВВ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VIII
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	17 709 832,03
	18 963 374,56
	19 956 429,50
	21 009 091,31
	22 125 211,16
	23 308 898,88
	24 564 540,78
	24 037 026,40
	23 572 146,36
	23 167 258,09

	Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Одноставочный тариф, в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1 полугодие
	2 191,35
	2 563,89
	2 563,89
	2 840,48
	2 840,48
	3 151,42
	3 151,42
	3 249,86
	3 187,01
	3 132,27

	
	2 полугодие
	2 742,35
	2 563,89
	2 928,21
	2 840,48
	3 249,95
	3 151,42
	3 612,07
	3 249,86
	3 187,01
	3 132,27

	
	темп изменения
	
	1,000
	1,142
	1,000
	1,144
	1,000
	1,146
	1,000
	1,000
	1,000
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[bookmark: _Toc532577774][bookmark: _Toc72449798][bookmark: _Toc227321734]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По результатам оценки ценовых последствий реализации мероприятий проектов схемы теплоснабжения можно сделать вывод о Том, что при реализации мероприятий не прогнозируется существенное увеличение тарифа на тепловую энергию. Существенное снижение тарифа как эффект от реализации мероприятий на величине тарифа не отражается в связи с тем, что мероприятия направлены, главным образом, на замену изношенного оборудования котельных и тепловых сетей и не позволяют получить существенные положительные эффекты с точки зрения экономической эффективности. Тем не менее для расчетного тарифа прогнозируются меньшие значения по сравнению с тарифом, рассчитанным с помощью индекс-дефляторов МЭОР.
В то же время, необходимо отметить и социальную направленность, не позволяющую значительно увеличивать тариф в рамках распоряжения Правительства РФ № 2222-р от 01.11.2014 об утверждении индексов изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги. Для исключения роста тарифа в связи с необходимостью осуществления мероприятий по обеспечению надежности сетей, целесообразно рассмотреть источники финансирования из бюджета.

[bookmark: _Toc532577775][bookmark: _Toc72449799][bookmark: _Toc227321735]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

Тарифные последствия скорректированы с учетом коррекции мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации.



[bookmark: _Toc532577776][bookmark: _Toc72449800][bookmark: _Toc227321736]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении». 
	В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
	В соответствии с пунктом 83 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
	В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:
· реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;
· реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;
· реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Спасского СП.

[bookmark: _Toc227321737]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таблице Таблица 82.

[bookmark: _Ref202123134]Таблица 82 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО
	№ системы теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети

	
	
	Наименование, адрес источника
	Наличие источника в обслуживании данной ТСО
	Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО

	1
	Муниципальное унитарное
предприятие Спасского
сельского поселения «Техник» (сокращенное наименование МУП «Техник»)
	Котельная с. Батурино
	да
	да

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утес» (сокращенное наименование ООО «Санаторий Синий Утес»)
	Котельная п. Синий Утес
	да
	да


	
В Спасском СП можно выделить две изолированные системы теплоснабжения, расположенные в с. Батурино и п. Синий Утес. Эксплуатацию системы теплоснабжения в с. Батурино осуществляет МУП «Техник», в п. Синий Утес – ООО «Санаторий Синий Утес».

[bookmark: _Toc227321738]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице Таблица 83.

[bookmark: _Ref202123175]Таблица 83 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Спасского сельского поселения в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения (форма П49.1 Методических указаний)
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения Спасского СП, утвержденной ранее)

	1
	Котельная с. Батурино
	МУП «Техник»
	Источники тепловой
энергии, тепловые сети и сооружения на них
	01
	ООО «СМП-95 Энерго»

	2
	Котельная п. Синий Утес
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Источники тепловой
энергии, тепловые сети и сооружения на них
	02
	ООО «Санаторий Синий Утес»



[bookmark: _Toc227321739]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В таблице Таблица 84 представлено основание присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.


- 177 -

- 179 -

[bookmark: _Ref202123409]Таблица 84 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м³
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная с. Батурино
	0,3440
	МУП «Техник»
	н/д
	Источники тепловой
энергии, тепловые сети и сооружения на них
	Владеет на праве хоз. ведения
	н/д
	Заявок не поступало
	01
	МУП «Техник»
	Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808)

	2
	Котельная п. Синий Утес
	3,4400
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	н/д
	Источники тепловой
энергии, тепловые сети и сооружения на них
	Владеет на праве собственности
	н/д
	Заявок не поступало
	02
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808)
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[bookmark: _Toc227321740]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Спасского сельского поселения на этапе актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

[bookmark: _Toc227321741]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона действия котельной с. Батурино ограничена ул. Совхозная, ул. Молодежная, ул. Цветочная (рис. Рисунок 19) и распространяется на детский сад и школу с. Батурино. Жилых строений и коммерческих организаций в зоне действия котельной нет. Производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет.
Зона действия котельной п. Синий Утес располагается вдоль ул. Парковая (рис. Рисунок 20) и распространяется на здания санатория «Синий Утес», жилые строения и бюджетные организации (школа, детский сад и др.).

[bookmark: _Toc227321742]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В соответствии с пунктом 84 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 (в редакции от 16.03.2019 № 276) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» Книга 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» должна содержать описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в Спасском СП, внесенных при выполнении актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 год, представлен в таблице Таблица 85. 
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[bookmark: _Ref202123443]Таблица 85 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в Спасском СП
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения Спасского поселения, утвержденной в 2014 году)
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	Котельная с. Батурино
	МУП «Техник»
	Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них
	01
	ООО «СМП-95 Энерго»
	Не требуется
	Изменить наименование ЕТО

	2
	Котельная п. Синий Утес
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них
	02
	ООО «Санаторий Синий Утес»
	Не требуется
	Не требуется



Таким образом, на территории Спасского СП для 2 изолированных систем теплоснабжения определены 2 единые теплоснабжающие организации.
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[bookmark: _Toc532577778][bookmark: _Toc72449801][bookmark: _Toc227321743]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава реестров содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения Спасского СП и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение. Книга реестров включает:
· реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности);
· реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
	Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:
ТС-yy.zz (nnn), где: 
yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Спасского СП.
zz – номер проекта внутри группы.
nnn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

[bookmark: _Toc227321744]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таб. Таблица 86.

[bookmark: _Toc227321745]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc227321746]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Указанные мероприятия отсутствуют.
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[bookmark: _Ref203514270]Таблица 86 – Реестр проектов реконструкции и строительства тепловых сетей
	№ проекта
	Наименование
	Итого 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	001.00.00.000.000.000
	Группа проектов №001 ЕТО МУП «Техник»

	
	Всего стоимость проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	Группа проектов "Источники тепловой энергии"

	 001.02.00.000
	Всего стоимость группы проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	Подгруппа проектов «Техническое перевооружение и реконструкция источников тепловой энергии» 

	001.02.02.000
	Всего стоимость группы проектов
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9

	001.02.02.001
	Замена котлов на котельной с. Батурино
	3581,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3581,9



[bookmark: _Toc532577779][bookmark: _Toc72449802]



[bookmark: _Toc227321747]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района не поступали.

[bookmark: _Toc532577780][bookmark: _Toc72449803][bookmark: _Toc227321748]ГЛАВА 18. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc144911831][bookmark: _Toc199786932][bookmark: _Toc227321749]18.1. Изменения в существующем положении
Сведения об изменениях в существующем положении представлены в табл. Таблица 87.

[bookmark: _Ref144911910]Таблица 87 – Сведения об изменениях в существующем положении
	№ п/п
	Пункт
	Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения

	1
	Глава 1. Часть 1
	Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с изменением наименования организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения в с. Батурино: ранее эксплуатацию осуществляло ООО «СМП-95 Энерго». Кроме того, из Схемы исключена система теплоснабжения в с. Вершинино.

	2
	Глава 1. Часть 2
	За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, введена в эксплуатацию новая пеллетная котельная в с. Батурино взамен выведенной из эксплуатации угольной. В рамках текущей актуализации добавлены сведения о фактических показателях работы котельной за базовый период.

	3
	Глава 1. Часть 3
	При выполнении актуализации изменения в характеристиках тепловых сетей не выявлены. Добавлены сведения о годовых значениях потерь тепловой энергии.

	4
	Глава 1. Часть 4
	Актуализированы численные показатели зон действия источников.

	5
	Глава 1. Часть 5
	Актуализированы значения тепловых нагрузок. Суммарные изменения тепловой нагрузки не превышают 1 %.

	6
	Глава 1. Часть 6
	Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены изменением установленной тепловой мощности котельной, а также актуализацией тепловых нагрузок и тепловых потерь

	7
	Глава 1. Часть 7
	Изменение в балансах обусловлены изменением производительности установленной водоподготовительной установки, актуализацией значений подпитки теплосетей.

	8
	Глава 1. Часть 8
	Добавлены сведения о фактических расходах топлива на котельных поселения, учтён ввод пеллетной котельной в с. Батурино взамен выведенной из эксплуатации угольной.

	9
	Глава 1. Часть 9
	Изменения в надежности теплоснабжения не выявлены.

	10
	Глава 1. Часть 10
	В Схему внесены значения фактических технико-экономических показателей работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

	11
	Глава 1. Часть 11
	Актуализированы данные по утвержденным тарифам для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе учтены изменения, внесенные при корректировке долгосрочных тарифов. Изменения тарифов связаны, главным образом, с корректировкой прогноза полезного отпуска и затрат на производство тепла.

	12
	Глава 1. Часть 12
	За период действия схемы теплоснабжения муниципального образования существенных изменений имеющихся проблем в системах теплоснабжения не произошло. Описание проблем актуализировано с учетом ввода нового источника тепловой энергии на территории поселения.


[bookmark: _Toc144911832][bookmark: _Toc199786933][bookmark: _Toc227321750]18.2. Изменения в прогнозе перспективного потребления тепловой энергии
[bookmark: _Toc144911833][bookmark: _Toc199786934]Прогноз перспективной застройки при актуализации Схемы теплоснабжения сформирован на основе данных Генерального плана с учетом фактических показателей в ретроспективном периоде. В утвержденной Схеме теплоснабжения прогноз сформирован на период до 2029 года, запланирован только ввод индивидуальных жилых строений. Сравнительный анализ показателей прироста строительных площадей показан на рис. Рисунок 27.
Из представленных данных видно, что фактические темпы ввода строений кратно ниже определенных утвержденной схемой теплоснабжения, при этом утвержденной схемой предусматриваются темпы ввода выше определенных Генеральным планом. При актуализации схемы теплоснабжения темпы ввода строений, а также период планирования застройки, приведены в соответствие фактическим ретроспективным показателям (рис. Рисунок 27).

[bookmark: _Toc227321751]18.3. Изменения в балансах тепловой мощности источников и тепловой нагрузки
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников изменены с учетом факторов:
· изменение тепловой нагрузки в базовом периоде;
· корректировка перспективного прироста тепловой нагрузки;
· актуализация значений тепловых потерь;
· изменение установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

[bookmark: _Toc144911834][bookmark: _Toc199786935][bookmark: _Toc227321752]18.4. Изменения в балансах теплоносителя
Изменения не выявлены.
[bookmark: _Toc144911835][bookmark: _Toc199786936][bookmark: _Toc227321753]18.5. Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения
При выполнении актуализации Схемы теплоснабжения уточнено описание Сценариев развития.
[bookmark: _Toc144911836][bookmark: _Toc199786937][bookmark: _Toc227321754]18.6. Изменения в предложениях по строительству и реконструкции источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc144911837][bookmark: _Toc199786938]Утвержденной Схемой теплоснабжения предусматривалось строительство новой угольной котельной в с. Батурино установленной мощностью 2,55 МВт, текущей актуализацией предлагается реконструкция действующей пеллетной котельной.
[bookmark: _Toc227321755]18.7. Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Toc144911838][bookmark: _Toc199786939]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc227321756]18.8. Изменения в топливных балансах
Существующие и перспективные топливные балансы были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами.
[bookmark: _Toc144911839][bookmark: _Toc199786940][bookmark: _Toc227321757]18.9. Изменения в предложениях по величине инвестиций
Расчет объемов требуемых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения скорректированы в соответствии с предыдущими Главами.
[bookmark: _Toc144911840][bookmark: _Toc199786941][bookmark: _Toc227321758]18.10. Изменения в индикаторах развития систем теплоснабжения
Существующие и перспективные индикаторы развития систем теплоснабжения были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами.
[bookmark: _Toc144911841][bookmark: _Toc199786942][bookmark: _Toc227321759]18.11. Изменения в ценовых (тарифных) последствиях
Ценовые (тарифные) последствия были скорректированы в соответствии с изменениями в предыдущих Главах.
[bookmark: _Toc144911842][bookmark: _Toc199786943][bookmark: _Toc227321760]18.12. Изменения в предложениях по присвоению статуса ЕТО
Ценовые (тарифные) последствия были скорректированы в соответствии с изменениями в предыдущих Главах.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18.03.2025) Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» должна содержать описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в Спасском сельском поселении, внесенных при выполнении актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 год, представлен в табл. Таблица 85.



Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Синий Утес
Т1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	62	63	64	65.5	67	68.5	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	Т2	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	51.5	51	50.5	50	49.5	49	48.5	48	47.5	47	46.5	46	46.5	47	47.5	48	48.5	49	49.5	50	51.5	52	52.5	53	54	54.5	55	56	57	57.5	58	58.5	59	59.5	60	61	61.5	62	62.5	63	64	64.5	65	65.5	66	66.5	67	67.5	68	69	70	Температура наружного воздуха, °С

Температура теплоносителя, °С



Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной с. Батурино
Т1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	81	82	83	84	85	Т2	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	33	33	34	36	37	37	38	39	40	40	41	42	44	44	45	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	53	54	55	56	56	57	58	58	58	59	60	61	61	62	63	64	64	65	66	67	67	67	68	69	69	70	Температура наружного воздуха, °С

Температура теплоносителя, °С



Структура тепловых сетей (в двухтрубном исч.)
в п. Синий Утес

200	150	100	80	65	50	40	25	86	919	1246	937	260	724	192	12	Условный диаметр, мм

Протяженность, м


Структура тепловых сетей (в двухтрубном исч.)
в с. Батурино

150	100	70	994	126	102	Условный диаметр, мм

Протяженность, м


Струкутура тарифа на тепловую энергию в системе теплоснабжения с. Батурино



Расходы на топливо	Отчисления на соц. нужды	Расходы на электроэнергию	Единый налог при УСН	Прочие расходы	3354147.3562196987	325193.05305964005	187616.50939129345	50045.210663765487	787609.35836968268	

Структура тарифа на тепловую энергию в системе теплоснабжения п. Синий Утес

Отчисления на соц. нужды	Расходы на топливо	Расходы на электроэнергию	Операционные расходы	Прочие расходы	1260556.1725058067	9344013.5248519275	1230249.2619940757	5507889.4116582321	367123.66061028093	

Ввод жилья в ретроспективном периоде, кв. м
Ввод жилья	н/д
н/д

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3575	3434	4917	3434	4749	4450	3438	4756	0	0	Среднее за последние 5 лет	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4097	4097	4097	4097	



Площадь жилищного фонда и численность населения
Площадь жилья	
2021	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035	104.9	109.65600000000001	109.65600000000001	113.65600000000001	121.65600000000001	129.65600000000001	137.65600000000001	142.45600000000002	Численность населения	
2021	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2780	2884	2925	3031	3137	3243	3349	3455	
Площадь жилья, тыс. кв. м

Численность населения, чел.



Ввод жилья по периодам, тыс. кв. м
Ввод жилья по периодам	2020	2021	2022	2023	2024	3.4379999999999997	4.7560000000000002	0	0	Среднесрочный прогноз	2025	2026	2027	2028	2029	2030	0	4	4	4	4	4	Долгосрочный прогноз	2031	2032	2033	2034	2035	4	4	4	4	4	


Ввод жилья накопленным итогом, тыс. кв. м
Факт	2021	2022	2023	2024	3.4379999999999997	8.1940000000000008	8.1940000000000008	8.1940000000000008	Среднесрочный прогноз	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	8.1940000000000008	8.1940000000000008	12.194000000000001	16.19400000000001	20.19400000000001	24.19400000000001	28.19400000000001	Долгосрочный прогноз	2030	2031	2032	2033	2034	2035	28.19400000000001	32.194000000000003	36.194000000000003	40.194000000000003	44.194000000000003	48.194000000000003	



Прирост строительных площадей (жилье), тыс. кв.м
Факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 3038	4.45	3.4379999999999997	4.7560000000000002	Утвержденная схема	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 3038	10.389000000000003	10.389000000000003	10.389000000000003	10.389000000000003	10.389000000000003	8.8390000000000004	8.8390000000000004	8.8390000000000004	8.8390000000000004	8.8390000000000004	Актауализированная схема	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 3038	0	4	4	4	4	4	Генеральный план	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 3038	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	2.8227272727272741	
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