Муниципальное образование «Спасское сельское поселение»

Томского муниципального района Томской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

Состав документации Схемы теплоснабжения Спасского сельского поселе-ния Томского района

| Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения до 2035 года | ПСТ.СТ.70-14.015.000 |
| Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения Спасского сельского поселения до 2035 года | ПСТ.ОМ.70-14.015.000 |
| Приложение 1. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.70-14.015.001 (графическая часть) |

ОГЛАВЛЕНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	10

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	10

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	19

- РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	20

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе		21

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального назначения	25

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	25

- РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	26

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

- РАЗДЕЛ  4.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  МАСТЕР-ПЛАНА  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ	 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА	 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	29

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского	 округа, города федерального значения	29

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения,	 муниципального округа, городского округа, города федерального значения	29

- РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ	 ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную	 тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского	 округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или)	 целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников	 тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для	 потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или)	 обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального	 округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по	 ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или)	 теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	30

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную

тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии .30

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой	 энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме	 комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	31

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае	 если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	31

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в	 режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 31

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или	 группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую	 сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника	 тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	32

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	32

- РАЗДЕЛ  6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ  И  (ИЛИ)	 МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	33

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	33

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	33

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	33

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	34

- РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

  - Предложения переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения  35

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	35

- РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	36

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	36

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	40

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	40

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	42

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	42

- РАЗДЕЛ	9.	ИНВЕСТИЦИИ	В	СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	43

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе...

.	43

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	45

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	45

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе		45

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	45

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	45

- РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	46

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)    46

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	46

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	46

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	53

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа	53

- РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	53

- РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	54

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	54

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	54

- РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	55

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	55

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	55

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	55

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	56

  - Предложения о строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	56

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	56

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения   57

- РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	58

  - Количество	прекращений	подачи	тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	58

  - Количество	прекращений	подачи	тепловой	энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	58

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	58

  - Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети ...

.	59

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности	59

  - Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке   60

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	61

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	61

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)   61

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	61

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	62

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	62

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	62

- РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	62

Краткая характеристика муниципального образования «Спасское сельское поселение»

Муниципальное образование «Спасское сельское поселение» образовано Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муници-пального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных об-разований на территории Томского района», административно входит в состав Том-ского района Томской области, расположенного на юго-востоке Томской области.

В МО «Спасское сельское по-селение» входит 6 сельских насе-ленных пунктов (рис. 1): с. Бату-рино, с. Вершинино, д. Казанка, с. Коларово, п. Синий Утес, с. Яр.

Административный центр по-селения – село Батурино, расстоя-ние до Томска 31 км. Фактически Администрация Спасского сель-ского поселения расположена в с. Вершинино.

Общая площадь территории поселения составляет 22,025 тыс. га (2,1% от площади района) чис-ленность населения – 2,9 тыс. чел. на 01.01.2025 г. (3,2%).

Расположено поселение на юге Томского района, на правом бе-регу реки Томь.

Спасское сельское поселе-ние граничит: на севере – с МО «Го-род Томск», на западе с Заречным и Калтайским сельскими поселени-ями Томского района, на юге – Ке-меровской областью, на востоке – с Богашевским сельским поселением Томского района.

Спасское сельское поселение обла-дает выгодным экономико-геогра-фическим положением благодаря своему расположению в непосред-

Рисунок 1 – Границы населенных пунктов Спасского сельского поселения

ственной близости от областного

центра.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепло-вую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах тер-ритории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фон-дов и приросты площади строительных фондов по расчетным элемен-там территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обществен-ные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выпол-нялся на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru).

Сведения о движении строительных фондов приведены в табл. 1 и показаны на рис. 2.

Ввод жилья в ретроспективном периоде, кв. м

6000

5000

4 097,0

4000

3000

2000

1000

н/д

н/д

0

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Ввод жилья

Среднее за последние 5 лет

3438

3434

3434

3575

4450

4756

4749

4917

Ввод жилья в ретроспективном периоде, кв. м

6000

5000

4 097,0

4000

3000

2000

1000

н/д

н/д

0

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Ввод жилья

Среднее за последние 5 лет

3438

3434

3434

3575

4450

4756

4749

4917

Рисунок 2 – Динамика ввода жилых строений

Из представленных данных следует, что ввод жилья в Спасском сельском поселении в период 2020–2024 гг составляет, в среднем, 4,1 тыс. кв. м/год, преиму-щественно ведется индивидуальная жилая застройка.

Таблица 1 – Показатели движения строительных фондов в 2021–2025 гг

| Годы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года | чел. | 2780 | 2924 | 2884 | 2872 | н/д1 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: (введено в эксплуатацию) | кв. м | 3438 | 4756 | н/д | н/д | н/д |
| многоэтажная жилые здания | кв. м | – | – | – | – | – |
| общественно-деловая застройка | кв. м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| индивидуальная жилищная за- стройка | кв. м | 3438 | 4756 | н/д | н/д | н/д |
| средне- и малоэтажная жилая за- стройка | кв. м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой пло-щади | кв. м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая площадь жилых помеще-ний на конец года | тыс. кв. м | 104,9 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |

121,7

129,7

137,7

104,9

109,7

109,7

113,7

1500

40

1000

20

500

0

0

2021	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035

Площадь жилья

Численность населения

2925

Площадь жилищного фонда и численность населения

160	4000

3455

140

3243

3349

3500

120

2780

2884

60

3031

3137

3000

100

2500

80

2000

142,5

121,7

129,7

137,7

104,9

109,7

109,7

113,7

1500

40

1000

20

500

0

0

2021	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035

Площадь жилья

Численность населения

2925

Площадь жилищного фонда и численность населения

160	4000

3455

140

3243

3349

3500

120

2780

2884

60

3031

3137

3000

100

2500

80

2000

142,5

Площадь жилья, тыс. кв. м

Площадь жилья, тыс. кв. м

Численность населения, чел.

Численность населения, чел.

На период планирования Схемы теплоснабжения прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Ге-неральным планом поселения. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения показаны на рис. 3.

Рисунок 3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда по-селения

1 Правительством Российской Федерации в 2025 году принято решение о временном приостановлении распространения ин-формации о демографических показателях.

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в Спасском сельском поселении по годам представлена на рис. 4, накопительным итогом – на рис. 5.

Ввод жилья по периодам, тыс. кв. м

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

Ввод жилья по периодам, тыс. кв. м

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастро-вым кварталам поселения, приведены в табл. 2.

|  | Ре | троспекти период | вный |  | Ср | еднесрочн прогноз | ый |  | Д | олгосрочн прогноз | ый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 4 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

0,0

2020

10,0

20,0

30,0

Факт

Среднесрочный прогноз

Долгосрочный прогноз

50,0

40,0

60,0

Ввод жилья накопленным итогом, тыс. кв. м

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

0,0

2020

10,0

20,0

30,0

Факт

Среднесрочный прогноз

Долгосрочный прогноз

50,0

40,0

60,0

Ввод жилья накопленным итогом, тыс. кв. м

Рисунок 5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Таблица 2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2035 года, тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 3,44 | 4,76 | н/д | н/д | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| накопительным итогом: | -4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 3,44 | 4,76 | н/д | н/д | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 3,44 | 4,76 | н/д | н/д | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| н/о | 3,44 | 4,76 | н/д | н/д | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей составляет 4,6035 Гкал/ч, в том числе около 74,6 % – на нужды отопления и вентиляции.

Из таб. 4 следует, что суммарное потребление тепловой энергии абонентами централизованного теплоснабжения Спасского сельского поселения составляет 7,96 тыс. Гкал/год.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Спасском сельском поселении сфор-мирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г., анало-гично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию вы-полнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон плани-ровки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учре-ждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2035 года определялись в соответствии указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления.

Значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки при-ведены в таб. 5–7. Значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Спасского сельского поселения приведены в таб. 8–10.

Прогноз приростов тепловой нагрузки, теплопотребления и расходов тепло-носителя в границах зон действия источников тепловой энергии не определялся в связи с тем, что для перспективных объектов планируется индивидуальное тепло-снабжения. На этапе проектирования конкретных объектов при наличии техниче-ской возможности присоединения может быть принято решение о подключении проектируемых объектов к централизованным системам теплоснабжения.

Таблица 3 – Расчетные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | прочие |  |  | суммарно |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарная нагрузка |
| "ТКМ-400" с. Батурино | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2874 | 0,0000 | 0,2874 | 0,2874 | 0,0000 | 0,2874 |
| Котельная п. Синий Утес | 0,8014 | 0,2433 | 1,0448 | 2,3447 | 0,9266 | 3,2713 | 3,1461 | 1,1699 | 4,3160 |
| ИТОГО | 0,8014 | 0,2433 | 1,0448 | 2,6321 | 0,9266 | 3,5586 | 3,4335 | 1,1699 | 4,6034 |

Таблица 4 – Годовое теплопотребление в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения (план 2025 г.)

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Годовое теплопотребление, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | прочие |  |  | суммарно |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарное потребле-ние | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарное потребле-ние | отопление и вентиляция | горячее во-доснабже-ние | суммарное потребле-ние |
| "ТКМ-400" с. Батурино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,6 | 0,0 | 565,6 | 565,6 | 0,0 | 565,6 |
| Котельная п. Синий Утес | 1 239,1 | 905,0 | 2 144,1 | 3 921,2 | 1 331,0 | 5 252,2 | 5 160,3 | 2 236,0 | 7 396,3 |
| ИТОГО | 1 239,1 | 905,0 | 2 144,1 | 4 486,7 | 1 331,0 | 5 817,8 | 5 725,9 | 2 236,0 | 7 961,9 |

Таблица 5 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| накопительным итогом: | 0,1972 | 0,3944 | 0,5916 | 0,7609 | 0,9303 | 1,0996 | 1,2690 | 1,4383 | 1,6077 | 1,7770 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| н/о | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |

Таблица 6 – Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 |
| накопительным итогом: | 0,0312 | 0,0624 | 0,0936 | 0,1232 | 0,1528 | 0,1824 | 0,2120 | 0,2416 | 0,2712 | 0,3008 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 |
| н/о | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 |

Таблица 7 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отоп-ления, вентиляции и горячего во- доснабжения Гкал/ч | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,2284 | 0,4568 | 0,6852 | 0,8841 | 1,0831 | 1,2820 | 1,4810 | 1,6799 | 1,8789 | 2,0778 |
| отопление и вентиляция | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| горячее водоснабжение | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 |
| Жилые строения, в том числе: | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,2284 | 0,2284 | 0,2284 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 |
| Общественно-деловые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные и складские строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 8 – Прирост теплопотребления на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| накопительным итогом: | 0,520 | 1,039 | 1,559 | 2,005 | 2,451 | 2,897 | 3,344 | 3,790 | 4,236 | 4,682 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| н/о | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |

Таблица 9 – Прирост теплопотребления на ГВС в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| накопительным итогом: | 0,109 | 0,218 | 0,328 | 0,431 | 0,535 | 0,638 | 0,742 | 0,846 | 0,949 | 1,053 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| н/о | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

Таблица 10 – Суммарный теплопотребления в проектируемых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2035 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отоп-ления, вентиляции и горячего во- доснабжения Гкал/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0,629 | 1,258 | 1,886 | 2,436 | 2,986 | 3,536 | 4,086 | 4,635 | 5,185 | 5,735 |
| отопление и вентиляция | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| горячее водоснабжение | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Жилые строения, в том числе: | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищ- ный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные жилые строе- ния | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Общественно-деловые строения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленные и складские строения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энер-гии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в произ-водственных зонах, на каждом этапе

Так как развитие производства в Спасском СП в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального ис-пользования мощностей существующих предприятий, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотно-сти тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой си-стеме теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, город-скому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом пло-щади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности теп-ловой нагрузки на территории Спасского сельского поселения представлены в

табл. 11.

Таблица 11 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Зона действия источника | Существующая сред-невзвешенная плот-ность тепловой нагрузки, Гкал/ч·га | Перспективная сред-невзвешенная плот-ность тепловой нагрузки, Гкал/ч·га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Батурино | 0,3220 | 0,3220 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | 0,4442 | 0,4442 |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло-снабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселе-ния, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы кото-рой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети си-стемы теплоснабжения.

Зона действия котельной с. Батурино ограничена ул. Совхозная, ул. Моло-дежная, ул. Цветочная (рис. 6) и распространяется на детский сад и школу с. Бату-рино. Жилых строений и коммерческих организаций в зоне действия котельной нет. Производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет.

Рисунок 6 – Зоны действия котельной с. Батурино

Зона действия котельной п. Синий Утес располагается вдоль ул. Парковая (рис. 7) и распространяется на здания санатория «Синий Утес», жилые строения и бюджетные организации (школа, детский сад и др.).

Рисунок 7 – Зоны действия котельной п. Синий Утес

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуаль-ных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время пред-ставлены индивидуальными жилыми домами, МКД с поквартирным отоплением, ведомственными и частными автономными источниками теплоснабжения (АИТ).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения распространяются на нео-хваченные централизованным теплоснабжением территории с. Батурино, п. Синий Утес, а также на территории д. Казанка, с. Коларово, с. Вершинино.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло-вой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной теп-ловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников теп-ловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагае-мой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на ко-нец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2024 год определен по состо-янию на 31.12.2025 г. и т.д.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединен-ной тепловой нагрузки для котельных Спасского сельского поселения приведены в таб. 12, 13.

Таблица 12 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной с. Батурино, Гкал/ч

| N | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| 1.1 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.2 | в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| 4 | Затраты тепла на собственные и хо-зяйственные нужды в горячей воде | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1289 | 0,1289 | 0,0935 | 0,0918 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе: | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 |
| 6.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.2 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | 0,4163 | 0,4163 | 0,3809 | 0,3791 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 |
| 7.1 | в горячей воде, в том числе: | 0,4163 | 0,4163 | 0,3809 | 0,3791 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 | 0,2874 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7.1.3 | потери в тепловых сетях | 0,1289 | 0,1289 | 0,0935 | 0,0918 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1743 |
| 7.2 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - 0,0732 | - 0,0732 | - 0,0378 | - 0,0366 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - 0,0732 | - 0,0732 | - 0,0378 | - 0,0366 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 | - 0,1186 |

| N | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собствен-ные нужды) при аварийном выводе са-мого мощного котла | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе са-мого мощного пикового котла | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 | 0,2552 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при ава-рийном выводе самого мощного пико-вого котла/турбоагрегата | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,2903 | 0,2903 | 0,2656 | 0,2644 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 |

Таблица 13 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной п. Синий Утес, Гкал/ч

| N | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| 1.1 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.2 | в горячей воде | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| 4 | Затраты тепла на собственные и хо-зяйственные нужды в горячей воде | 0,0709 | 0,0709 | 0,0709 | 0,0709 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,6788 | 0,6788 | 0,6789 | 0,6787 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе: | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 |

| N | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 | 4,3160 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 |
| 6.2 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | 4,9948 | 4,9948 | 4,9949 | 4,9947 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 |
| 7.1 | в горячей воде, в том числе: | 4,9948 | 4,9948 | 4,9949 | 4,9947 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 | 5,0671 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 | 3,1461 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 | 1,1699 |
| 7.1.3 | потери в тепловых сетях | 0,6788 | 0,6788 | 0,6789 | 0,6787 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 | 0,7510 |
| 7.2 | в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - 1,6258 | - 1,6258 | - 1,6259 | - 1,6256 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - 1,6258 | - 1,6258 | - 1,6259 | - 1,6256 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 | - 1,6991 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собствен-ные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 | 1,6491 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе са-мого мощного пикового котла | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 | 3,8326 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 | - 2,1836 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,4378 | 0,4378 | 0,4378 | 0,4378 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энер-гии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия ис-точника тепловой энергии расположена в границах двух или более посе-лений, муниципальных округов, городских округов либо в границах го-родского округа (муниципального округа, поселения) и города феде-рального значения или городских округов (муниципальных округов, по-селений) и города федерального значения, с указанием величины тепло-вой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального назначения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух и более муниципальных образований, отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения приведен в таб. 14.

Таблица 14 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника | Площадь по-верхности, км2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединен-ная нагрузка всех потреби- телей, Гкал/ч | Теплоплот-ность района, Гкал/ч км2 | Эффективный радиус тепло-снабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ТКМ-400" с. Батурино | 14339,0 | 2 | 0,2874 | 20,042 | 0,775 |
| Котельная п. Синий Утес | 114080,0 | 18 | 4,3160 | 37,833 | 1,046 |

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водо-подготовительных установок и максимального потребления теплоноси-теля теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теп-лоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов представлены в таб. 15, 16.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Таблица 15 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной с. Батурино

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов тепло- носителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб. м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 | 0,5527 |
| Доля резерва | % | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 |

Таблица 16 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной п. Синий Утес

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов тепло- носителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб. м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 | 0,0953 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 | 9,9048 |
| Доля резерва | % | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 99,05 |

- 27 -

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

  - Существующие и перспективные балансы производительности водо-подготовительных установок источников тепловой энергии для компен-сации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теп-лоснабжения

Значение дополнительной аварийной подпитки химически не обработанной и недеаэрированной водой принято согласно п.22 СП 124.13330.2012 равным 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах тепло-снабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-вительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов для централизованной системы теплоснабжения приведен в таблице 15.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснаб-жения поселения, муниципального округа, городского округа, города фе-дерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципаль-ного округа, городского округа, города федерального значения

При актуализации Схемы теплоснабжения предлагаются следующие вари-анты развития систем теплоснабжения (таб. 17).

Таблица 17 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие существующей системы | Замена водогрейных кот-лов на котельной с. Бату-рино после выработки экс- плуатационного ресурса | Строительство новой ко-тельной в с. Батурино |
| 2 | Теплоснабжение перспективных потребителей | От индивидуальных источников |  |

Вариант №1:

Замена водогрейных котлов на котельной с. Батурино после выработки экс-плуатационного ресурса.

Вариант №2:

Строительство новой котельной в с. Батурино.

На новых объектах индивидуального жилого фонда, объектах промышленно-сти, объектах социальной сферы использовать системы децентрализованного теп-лоснабжения на базе индивидуальных источников.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабже-ния поселения, муниципального округа, городского округа, города феде-рального значения

Оценка стоимости реализации предлагаемых сценариев в части развития систем теплоснабжения приведена в таб. 18.

Таблица 18 – Оценка стоимости реализации, тыс. руб. без НДС в ценах 2026 года

| № п/п | Сценарий | Стоимость, тыс. руб. без НДС в ценах 2026 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена водогрейных котлов на котельной с. Бату- рино после выработки эксплуатационного ресурса | 3581,9 |
| 2 | Строительство новой котельной в с. Батурино | 23082,2 |

Так как стоимость реализации Сценария № 1 существенно ниже показателя Сценария № 2, в качестве приоритетного выбран Сценарий № 1.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечи-вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города феде-рального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целе-сообразность передачи тепловой энергии от существующих или рекон-струируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) послед-ствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснаб-жения с использованием такого источника тепловой энергии планиру-ется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обосно-ванная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения посе-ления, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с исполь-зованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепло-вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планы по строительству на территории муниципального образования «Спас-ское сельское поселение» новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения в период планирования Схемы теплоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечи-вающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширя-емых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках Схемы теплоснабжения реконструкция и (или) модернизация ко-тельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности ра-боты систем теплоснабжения

В целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в рамках Схемы теплоснабжения предлагается замена водогрейных котлов котельной с. Батурино в 2035 году.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони-рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-вой энергии и котельных

На территории муниципального образования «Спасское сельское поселе-ние» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электриче-ской энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-гии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесооб-разно

В рамках Схемы теплоснабжения вывод из эксплуатации котельных с пере-дачей нагрузки на другие источники тепловой энергии не планируется

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-ской и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расши-ряемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирую-щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не запланирован.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-ника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в си-стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95/70°C. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax=95°С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-дого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в экс-плуатацию новых мощностей

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-сти основного оборудования источников тепловой энергии на территории Спасского сельского поселения представлены в табл. 19.

Таблица 19 – Существующие и перспективные значения УТМ источников тепловой энергии

| N ко-тельной | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2035 |
| 1 | Котельная с. Батурино | 0,3440 | 0,3440 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | 3,4400 | 3,4400 |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источни-ков тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Муниципального образования муниципальное образование

«Спасское сельское поселение» отсутствуют источники тепловой энергии с ис-пользованием возобновляемых источников энергии. Ввод новых источников не предлагается.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модер-низации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источ-ников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образова-ния «Спасское сельское поселение» не предусматривается строительство тепло-вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с де-фицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, го-родского округа, города федерального значения под жилищную, ком-плексную или производственную застройку

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспек-тивных приростов тепловой нагрузки определяются индивидуально после под-тверждения заявок на тех. присоединение.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых су-ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от раз-личных источников тепловой энергии при сохранении надежности теп-лоснабжения

В рамках схемы теплоснабжения не предусматривается реконструкция теп-ловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возмож-ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пико-вый режим работы или ликвидации котельных

В рамках разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования

«Спасское сельское поселение» строительство, реконструкция и (или) модерни-зация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не предусмотрены.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснаб-жения потребителей

В рамках разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования

«Спасское сельское поселение» отсутствуют мероприятия по реконструкции и ка-питальному ремонту тепловых сетей.

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения переводу существующих открытых систем теплоснабже-ния (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на за-крытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных теп-ловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем го-рячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребите-лей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснаб-жения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления кото-рого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, для осу-ществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внут-ридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не преду-смотрены.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каж-дом этапе

Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению по ко-тельным Спасского сельского поселения сформированы с учетом следующего:

–	показатели на период с 2025 до 2035 гг принимались на уровне при-нятых значений при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2025–2026 гг.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии, удельного расхода топ-лива, годовых значений расходов условного и натурального топлива источниками тепловой энергии в системах теплоснабжения Спасского сельского поселения при-ведены ниже.

Динамика потребления условного топлива показана на рис. 8.

Структура топливопотребления, т.у.т.

100%

98%

96%

94%	Пеллеты

92%

90%

88%

86%

Природный газ

84%

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Структура топливопотребления, т.у.т.

100%

98%

96%

94%	Пеллеты

92%

90%

88%

86%

Природный газ

84%

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Рисунок 8 – Прогнозная структура топливопотребления котельными Спасского сельского поселения

Таблица 20 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, Гкал

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 910,51 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 910,51 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 |
|  | Всего по сельскому по- селению |  | 9 717,26 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 | 9 824,30 |

Таблица 21 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, кг условного топлива/Гкал

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 158,77 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 158,77 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
|  | Всего по сельскому по- селению |  | 155,50 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 | 155,54 |

Таблица 22 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, тонн условного топлива

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 144,56 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 | 1 366,49 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 144,56 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | 161,59 |
|  | Всего по сельскому по- селению |  | 1 511,05 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 | 1 528,08 |

Таблица 23 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Спасского сельского поселения, тонн (тыс. м3)

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, тонн (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 264,62 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 | 1 210,81 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 264,62 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 | 295,79 |

Таблица 24 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период на котельных Спасского сельского поселения, кг/час (м3/час)

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период, т/ч (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 83,52 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 | 593,40 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 83,52 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 |

Таблица 25 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период на котельных Спасского сельского поселения, кг/час (м3/час)

| N п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период, т/ч (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | "ТКМ-400" с. Батурино | пеллеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 |
|  | Всего по газовым ко-тельным |  | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | 160,85 |
|  | Всего по пеллетным ко-тельным |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Нормативные запасы топлива по котельной п. Синий Утес представлены в таб. 26.

Таблица 26 – Нормативные запасы топлива по котельной п. Синий Утес

| № | Организация | Вид топлива | Нормативы создания топлива, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас | в том числе |  |
|  |  |  |  | эксплуатаци- онный | неснижаемый |
| 1 | ООО «Санатрий Синий Утес» | Дизельное топливо | 23,8 | –– | 23,8 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источ-ники энергии

По состоянию на базовый период (2025 год) в Спасском сельском поселении в структуре потребляемого топлива преобладает газ (около 90 %). К 2035 году в структуре потребления топлива изменений не прогнозируется.

Возобновляемые источники энергии для выработки тепловой энергии в настоящее время не используются и не планируются к использованию в горизонте планирования Схемы теплоснабжения.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископае-мого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по гене-тическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в табл. 27.

- 40 -

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Таблица 27 – Информация о видах топлива

| N п/п | Наименование котельной | Вид топ-лива | Доля потребления топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | Котельная с. Батурино | пеллеты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 824,1 |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7900,0 |

- 41 -

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабже-ния, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива (около 90 %) в структуре топливопотребле-ния является газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, му-ниципального округа, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Спасского сельского поселения, предполагается развитие газифика-ции.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое пере-вооружение и (или) модернизацию

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с постановле-нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть раз-работаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энер-гии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-конструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации про-грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения си-стем теплоснабжения.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию ис-точников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооруже-нию и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таб. 28.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Таблица 28 – График финансирования и перечень мероприятий в части источников тепловой энергии, тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 001.00.00.000.000 .000 | Группа проектов №001 ЕТО МУП «Техник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проек- тов | 3581,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
|  | Всего стоимость проек-тов нарастающим ито- гом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
| Группа проектов "Источники тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 3581,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
| Подгруппа проектов «Техническое перевооружение и реконструкция источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 3581,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |
| 001.02.02.001 | Замена котлов на ко-тельной с. Батурино | 3581,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,9 |

- 44-

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию теп-ловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-нию тепловых сетей отсутствуют.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменени-ями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-ническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гид-равлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода от-крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимые инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не опреде-лялись.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых се-тей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижение уровня фи-зического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий эко-номический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности ин-вестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, ре-конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объ-ектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализа-ции

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строитель-ство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения не предоставлены.

- Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организа-ции (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация определяется решением главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских по-селений, расположенных на территории соответствующего муниципального рай-она.

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Фе-дерации от 22.02.2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжа-ющей организации, который должен содержать обоснование соответствия предла-гаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации крите-риям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организа-ции теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (орга-низаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в табл. 29.

Таблица 29 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № си-стемы тепло-снабже-ния | Наименования источников в си-стеме теплоснаб-жения | Теплоснабжаю-щие (теплосете-вые) организации в границах си- стемы теплоснаб-жения | Объекты систем тепло-снабжения в обслужи-вании теплоснабжаю-щей (теплосетевой) ор-ганизации | № зоны деятель-ности | Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схе-мой теплоснабжения Спасского СП, утвер-жденной ранее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Бату-рино | МУП «Техник» | Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них | 01 | ООО «СМП-95 Энерго» |
| 2 | Котельная п. Си-ний Утес | ООО «Санаторий Синий Утес» | Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них | 02 | ООО «Санаторий Синий Утес» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб-жающая организация определена единой теплоснабжающей организа-цией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжа-ющей и (или) теплосетевой организации решением главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на тер-ритории соответствующего муниципального района.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон де-ятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) опреде-ляются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснаб-жения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отно-шении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значе-ния.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города феде-рального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в ор-ган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномо-ченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца с даты опубли-кования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой нало-гового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (рас-чета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа.

Орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, город-ского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, упол-номоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теп-лоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-лее - официальный сайт) соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), муниципального округа (при наличии официального сайта муни-ципального округа), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения.

В случае если отсутствует возможность размещения сведений о принятых заявках на официальных сайтах поселения, муниципального округа, городского округа, необходимая информация размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее поселе-ние, муниципальный округ, городской округ. Информация о поселениях, входящих

в муниципальный район, размещается на официальном сайте этого муниципаль-ного района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжа-ющей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организа-ции, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжаю-щей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собствен-ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепло-выми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей ор-ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответ-ствии с нижеперечисленными критериями:

- владение на праве собственности или ином законном основании ис-точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления по-селений, муниципальных округов, городских округов, органы местного самоуправ-ления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной вла-сти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей орга-низации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-вой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны дея-тельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжаю-щей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости теп-ловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) тепло-снабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей орга-низации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-вой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой тепло-снабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая

имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры соб-ственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ-ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей си-стеме теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской от-четности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на при-своение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-ветствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации тех-нических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравличе-скими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение ста-туса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей ор-ганизации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне дея-тельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощно-стью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятель-ности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратив-шимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки ко-торых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения ука-занными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о гра-достроительной деятельности технических условий подключения к тепловым се-тям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощно-сти) и (или) теплоносителя;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате теп-ловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепло-вой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 меся-цев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, либо неод-нократное (2 и более раза в течение одного календарного года) нарушение антимо-нопольного законодательства, в том числе при распределении тепловой нагрузки в

системе теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-зательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями фе-дерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключе-нием реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации ор-ганизации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения имуществом по основа-ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей ор-ганизации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также спо-собностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-ющей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей ор-ганизацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей си-стеме теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей орга-низации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с испол-нительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выруч-кой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощно-сти) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потре-

бителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компен-сации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теп-лоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теп-лоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой тепло-снабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным вла-дельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекто-рам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета ис-полнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребите-лям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребите-лей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энер-гии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой тепло-снабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собствен-ных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теп-лоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (та-рифам) или по ценам, определяемым по соглашению сторон в случаях, установ-ленных Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении». В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собствен-ности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В таб. 30 представлено основание присвоения статуса единой теплоснабжа-ющей организации.

Схема теплоснабжения Спасского сельского поселения Томского района Томской области до 2035 года (Актуализация на 2027 год)

Таблица 30 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теп-лоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая теп-ловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосете-вые) организации в границах си-стемы теплоснабжения | Размер собственного ка-питала теплоснабжаю-щей (теплосетевой) орга- низации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснаб-жения в обслуживании теп-лоснабжающей (теплосете- вой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепло-вых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение ста- туса ЕТО | № зоны дея-тельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Батурино | 0,3440 | МУП «Техник» | н/д | Источники тепловой энергии, тепловые сети и со-оружения на них | Владеет на праве хоз. ведения | н/д | Заявок не поступало | 01 | МУП «Техник» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организа-ции теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 2 | Котельная п. Синий Утес | 3,4400 | ООО «Санаторий Синий Утес» | н/д | Источники тепловой энергии, тепловые сети и со-оружения на них | Владеет на праве соб-ственности | н/д | Заявок не поступало | 02 | ООО «Санаторий Синий Утес» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организа-ции теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

- 52-

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой тепло-снабжающей организации на территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» на этапе разработки проекта схемы теплоснабжения не пода-вались.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, рас-положенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таб. 31.

Таблица 31 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО

| № системы теплоснаб-жения | Теплоснабжающие (теплосетевые) органи-зации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, ад-рес источника | Наличие источ-ника в обслужи-вании данной ТСО | Наличие тепло-вых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие Спасского сельского поселения «Техник» (сокращенное наименование МУП «Техник») | Котельная с. Бату-рино | да | да |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утес» (сокращенное наиме- нование ООО «Санаторий Синий Утес») | Котельная п. Синий Утес | да | да |

В Спасском СП можно выделить две изолированные системы теплоснабже-ния, расположенные в с. Батурино и п. Синий Утес. Эксплуатацию системы тепло-снабжения в с. Батурино осуществляет МУП «Техник», в п. Синий Утес – ООО «Са-наторий Синий Утес».

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-ками тепловой энергии

В рамках разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования

«Спасское сельское поселение» мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их вы-явления)

Бесхозяйные тепловые сети на территории поселения не выявлены.

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в по-рядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии со статьей 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 г.

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» «в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теп-лоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопас-ности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабже-ния, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, про-верки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистра-цию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта тепло-снабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теп-лоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселе-ния».

Бесхозяйные тепловые сети на территории поселения не выявлены.

- Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-ния и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой во-доснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, город-ского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей си-стемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепло-вой энергии

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципаль-ного образования действует Региональная программа газификации жилищно-ком-мунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024-2033 годы. Мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой и электрической энергии в программе газификации отдельно не выделены.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников тепловой энергии Спасского сельского поселения по состоянию на базовый период не выявлены.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональ-ной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммуналь-ного хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабже-ния решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теп-лоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-ной схемы и программы развития Единой энергетической системы Рос-сии) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энер-гии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модер-низации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме ком-бинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооруже-нию и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не свя-занных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из экс-плуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-вой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения отсутствуют.

  - Предложения о строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-ской и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных теп-ловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и про-граммы развития электроэнергетических систем России, а также при раз-работке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов элек-троэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепло-вых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсут-ствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-ной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии со-ответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к систе-мам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются решения о развитии соот-ветствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснаб-жения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водо-снабжения поселения, городского округа для обеспечения согласован-ности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о раз-витии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснаб-жения отсутствуют.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-зультате технологических нарушений на тепловых сетях

Данные о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не представлены.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-зультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техно-логических нарушений на источниках тепловой энергии, не зафиксированы.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепло-вых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, выраба-тываемой источниками тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО муниципального образования «Спасское сельское поселение», приведен в табл. 32.

Таблица 32 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии источниками Спасского сельского поселения, кг условного топлива/Гкал

| ЕТО | Источники в си-стеме теплоснаб- жения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Техник" | "ТКМ-400" с. Батурино | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |  |
| ООО "Санаторий Синий Утес" | Котельная п. Синий Утес | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 157,65 | 156,31 | 156,66 | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,37 |  |

  - Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в табл. 33.

Таблица 33 – Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м

| ЕТО | Источники в си- стеме теплоснаб-жения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Техник" | "ТКМ-400" с. Батурино | Отношение величины нормативных по- терь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |  |
| ООО "Санаторий Синий Утес" | Котельная п. Синий Утес | Отношение величины нормативных по- терь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |  |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициентов использования установленной тепловой мощности приведены в табл. 34.

Таблица 34 – Значения коэффиециента использования установленной тепловой мощности

| ЕТО | Источники в си-стеме теплоснаб- жения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Техник" | "ТКМ-400" с. Батурино | Коэффициент использования установ-ленной тепловой мощности | % | н/д | 28,0% | 26,5% | 29,5% | 30,2% | 33,8% | 33,8% | 33,8% |  |
| ООО "Санаторий Синий Утес" | Котельная п. Синий Утес | Коэффициент использования установ-ленной тепловой мощности | % | н/д | 26,9% | 26,2% | 26,3% | 29,2% | 29,2% | 29,2% | 29,2% |  |

  - Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузке, приведены в табл. 35.

Таблица 35 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, кв. м/Гкал/ч

| ЕТО | Источники в си-стеме теплоснаб- жения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Техник" | "ТКМ-400" с. Батурино | Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 624,28 | 624,28 | 624,28 | 624,28 | 624,28 | 624,28 | 624,28 | 624,28 |  |
| ООО "Санаторий Синий Утес" | Котельная п. Синий Утес | Удельная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 106,46 |  |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрега-тов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах город-ского округа)

На территории муниципального образования «Спасское сельское поселе-ние» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электриче-ской энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории муниципального образования «Спасское сельское поселе-ние» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электриче-ской энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования «Спасское сельское поселе-ние» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электриче-ской энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в мно-гоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу насто-ящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибо-рами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

Доля отпущенной по приборам учета тепловой энергии в общем объеме по-лезного отпуска в 2025 году составила 34,7 % в системе теплоснабжения п. Синий Утес.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуата-ции тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей не представлен.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструи-рованных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, рекон-струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, не рассчитаны в связи с недостаточностью исходных данных.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источни-ков тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии не запланирована.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсут-ствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федера-ции об административных правонарушениях, за нарушение законодатель-ства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного за-конодательства Российской Федерации, законодательства Российской Феде-рации о естественных монополиях

На территории муниципального образования «Спасское сельское поселе-ние» отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законо-дательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-нистративных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Фе-дерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Россий-ской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных моно-полиях.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей вы-полнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно техническое перевооружение котельных и реконструкция тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таб. 36, 37. Расчет выполнен в целом по всем источникам теплоснабжения и тепловым сетям муниципального образования

«Спасское сельское поселение».

Таблица 36 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей с. Батурино

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 | 1 017,54 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 | 1 015,68 |
| 6 | Потери | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 | 343,06 |
| 7 | Потребители из сети | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 | 672,63 |
| Смета расхо-дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту акти- вов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 1 137 564,15 | 1 183 066,71 | 1 218 085,49 | 1 254 140,82 | 1 291 263,39 | 1 329 484,78 | 1 368 837,53 | 1 409 355,12 | 1 451 072,04 | 1 494 023,77 |
| III | Неподконтрольные расходы | 375 238,26 | 386 927,65 | 398 748,32 | 410 933,62 | 423 494,92 | 436 443,99 | 449 792,94 | 463 554,28 | 477 740,91 | 492 366,15 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организа-циями, осуществляющими регулируемую деятель- ность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обя- зательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих ве-ществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружа-ющую среду в пределах установленных нормати- вов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объек-тов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с про- изводством и реализацией продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.4 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 325 193,05 | 334 818,77 | 344 729,40 | 354 933,39 | 365 439,42 | 376 256,43 | 387 393,62 | 398 860,47 | 410 666,74 | 422 822,48 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 268 889,64 | 276 848,78 | 285 043,50 | 293 480,79 | 302 167,82 | 311 111,99 | 320 320,90 | 329 802,40 | 339 564,55 | 349 615,66 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персо- нала | 56 303,41 | 57 969,99 | 59 685,90 | 61 452,61 | 63 271,60 | 65 144,44 | 67 072,72 | 69 058,07 | 71 102,19 | 73 206,82 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава вне- реализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 50 045,21 | 52 108,88 | 54 018,92 | 56 000,22 | 58 055,50 | 60 187,56 | 62 399,33 | 64 693,81 | 67 074,17 | 69 543,67 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, опреде-ленная в прошедшем долгосрочном периоде регу-лирования и подлежащая учету в текущем долго- срочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресур- сов | 3 541 763,87 | 3 693 002,86 | 3 839 076,87 | 3 990 948,06 | 4 148 847,44 | 4 313 015,27 | 4 483 701,41 | 4 661 165,77 | 4 845 678,63 | 5 037 521,14 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 3 354 147,36 | 3 488 313,25 | 3 624 357,47 | 3 765 707,41 | 3 912 570,00 | 4 065 160,23 | 4 223 701,48 | 4 388 425,83 | 4 559 574,44 | 4 737 397,84 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных за- пасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 187 616,51 | 204 689,61 | 214 719,40 | 225 240,65 | 236 277,45 | 247 855,04 | 259 999,94 | 272 739,93 | 286 104,19 | 300 123,30 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 187 616,51 | 204 689,61 | 214 719,40 | 225 240,65 | 236 277,45 | 247 855,04 | 259 999,94 | 272 739,93 | 286 104,19 | 300 123,30 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 187 616,51 | 204 689,61 | 214 719,40 | 225 240,65 | 236 277,45 | 247 855,04 | 259 999,94 | 272 739,93 | 286 104,19 | 300 123,30 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложе- ния) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учиты- ваемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный уровень прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулиро-ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па- раметров регулирования, всего в том числе: | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необосно-ванно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров ре- гулирования, в т.ч. по годам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | экономия от снижения потребления энергетиче-ских ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (та-рифов) на основе долгосрочных параметров регу- лирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактиче- ских значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 654 566,28 | 5 262 997,23 | 5 455 910,68 | 5 656 022,50 | 5 863 605,75 | 6 078 944,04 | 6 302 331,89 | 6 534 075,18 | 6 774 491,58 | 7 023 911,06 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 6 919,98 | 6 919,98 | 8 111,35 | 8 111,35 | 8 717,47 | 8 717,47 | 9 369,73 | 9 369,73 | 10 071,69 | 10 071,69 |
|  | 2 полугодие | 6 919,98 | 9 216,46 | 8 111,35 | 8 866,65 | 8 717,47 | 9 530,25 | 9 369,73 | 10 244,43 | 10 071,69 | 11 013,11 |
|  | темп изменения |  | 1,332 | 1,000 | 1,093 | 1,000 | 1,093 | 1,000 | 1,093 | 1,000 | 1,093 |

Таблица 37 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей п. Синий Утес

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 | 8 806,75 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 | 8 683,32 |
| 6 | Потери | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 |
| 7 | Потребители из сети | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 | 7 396,32 |

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Собственное потребление | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 | 4 237,14 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 | 3 159,18 |
| Смета расхо- дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту акти- вов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 5 507 889,41 | 5 728 204,99 | 5 897 759,86 | 6 072 333,55 | 6 252 074,62 | 6 437 136,03 | 6 627 675,26 | 6 823 854,44 | 7 025 840,53 | 7 233 805,41 |
| III | Неподконтрольные расходы | 1 579 187,78 | 1 618 247,23 | 1 658 481,00 | 1 699 924,59 | 1 742 614,57 | 1 786 588,60 | 1 831 885,52 | 1 878 545,33 | 1 926 609,27 | 1 976 119,80 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организа- циями, осуществляющими регулируемую деятель-ность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обя- зательных платежей, в том числе: | 37 116,78 | 37 420,38 | 37 736,13 | 38 064,50 | 38 406,01 | 38 761,18 | 39 130,55 | 39 514,70 | 39 914,22 | 40 329,72 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих ве-ществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружа-ющую среду в пределах установленных нормати- вов и (или) лимитов | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 | 300,89 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объек- тов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 7 590,00 | 7 893,60 | 8 209,34 | 8 537,72 | 8 879,23 | 9 234,40 | 9 603,77 | 9 987,92 | 10 387,44 | 10 802,94 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с про- изводством и реализацией продукции | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 | 29 225,89 |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 | 27 528,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 | 1 697,89 |
| 3.3.3.4 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 1 260 556,17 | 1 297 868,64 | 1 336 285,55 | 1 375 839,60 | 1 416 564,45 | 1 458 494,76 | 1 501 666,20 | 1 546 115,52 | 1 591 880,54 | 1 639 000,21 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 1 167 300,62 | 1 201 852,72 | 1 237 427,56 | 1 274 055,42 | 1 311 767,46 | 1 350 595,78 | 1 390 573,41 | 1 431 734,38 | 1 474 113,72 | 1 517 747,49 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персо- нала | 93 255,55 | 96 015,91 | 98 857,98 | 101 784,18 | 104 796,99 | 107 898,98 | 111 092,79 | 114 381,14 | 117 766,82 | 121 252,72 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава вне- реализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 | 245 430,18 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 36 084,64 | 37 528,03 | 39 029,15 | 40 590,31 | 42 213,93 | 43 902,48 | 45 658,58 | 47 484,92 | 49 384,32 | 51 359,69 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 36 084,64 | 37 528,03 | 39 029,15 | 40 590,31 | 42 213,93 | 43 902,48 | 45 658,58 | 47 484,92 | 49 384,32 | 51 359,69 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, опреде-ленная в прошедшем долгосрочном периоде регу-лирования и подлежащая учету в текущем долго- срочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресур- сов | 10 629 723,12 | 11 616 922,35 | 12 400 188,64 | 13 236 833,17 | 14 130 521,97 | 15 085 174,25 | 16 104 980,00 | 15 334 626,62 | 14 619 696,56 | 13 957 332,88 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 9 344 013,52 | 10 216 986,19 | 10 932 175,22 | 11 697 427,49 | 12 516 247,41 | 13 392 384,73 | 14 329 851,66 | 13 473 149,18 | 12 667 664,19 | 11 910 334,69 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных за-пасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 1 230 249,26 | 1 342 201,94 | 1 407 969,84 | 1 476 960,36 | 1 549 331,42 | 1 625 248,66 | 1 704 885,84 | 1 788 425,25 | 1 876 058,09 | 1 967 984,93 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 1 230 249,26 | 1 342 201,94 | 1 407 969,84 | 1 476 960,36 | 1 549 331,42 | 1 625 248,66 | 1 704 885,84 | 1 788 425,25 | 1 876 058,09 | 1 967 984,93 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 1 227 465,04 | 1 339 164,36 | 1 404 783,41 | 1 473 617,80 | 1 545 825,07 | 1 621 570,50 | 1 701 027,45 | 1 784 377,80 | 1 871 812,31 | 1 963 531,11 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 2 784,22 | 3 037,59 | 3 186,43 | 3 342,56 | 3 506,35 | 3 678,16 | 3 858,39 | 4 047,45 | 4 245,78 | 4 453,82 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 55 460,34 | 57 734,21 | 60 043,58 | 62 445,32 | 64 943,13 | 67 540,86 | 70 242,49 | 73 052,19 | 75 974,28 | 79 013,25 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 68,30 | 71,10 | 73,95 | 76,90 | 79,98 | 83,18 | 86,51 | 89,97 | 93,56 | 97,31 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложе- ния) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учиты- ваемых в целях налообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный уровень прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулиро-ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па- раметров регулирования, всего в том числе: | -6 968,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необосно-ванно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров ре- гулирования, в т.ч. по годам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | экономия от снижения потребления энергетиче-ских ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (та-рифов) на основе долгосрочных параметров регу- лирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактиче-ских значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -6 968,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17 709 832,03 | 18 963 374,56 | 19 956 429,50 | 21 009 091,31 | 22 125 211,16 | 23 308 898,88 | 24 564 540,78 | 24 037 026,40 | 23 572 146,36 | 23 167 258,09 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 2 191,35 | 2 563,89 | 2 563,89 | 2 840,48 | 2 840,48 | 3 151,42 | 3 151,42 | 3 249,86 | 3 187,01 | 3 132,27 |
|  | 2 полугодие | 2 742,35 | 2 563,89 | 2 928,21 | 2 840,48 | 3 249,95 | 3 151,42 | 3 612,07 | 3 249,86 | 3 187,01 | 3 132,27 |
|  | темп изменения |  | 1,000 | 1,142 | 1,000 | 1,144 | 1,000 | 1,146 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |